北京大学

万柳学生公寓分体空调

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[13]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年三月三十日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	11

第一部分  投标邀请

北京大学万柳学生公寓拟采购一批壁挂式冷暖型分体空调，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：分体空调。

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：合同签订后20个工作日；

  - 交货地点：北京大学万柳学生公寓。

- 招标文件的获取：2009年3月30日-4月6日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部（红一楼与红二楼之间横楼）5216室购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）以供参考。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 实地勘察现场时间：2009年4月7日下午14:00时，由北京大学实验室与设备管理部出发，14：30在万柳公寓四区大堂签到。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2009年4月15日上午9：00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2008年4月15日上午9：00时整（北京时间）。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共五部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件

第三部分 投标人须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：本此招标范围为 壁挂式冷暖型分体空调 供货。投标人须按技术规格书中的要求进行投标。如有某些技术参数与所要求的不一致，请在投标书中注明。

- “服务”：与本此招标壁挂式冷暖型分体空调及辅助设备有关的包括安装、调试、技术培训、质保、维修等服务。

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标厂商应在合同生效后5个工作日内，依照中标金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的专业的空调生产厂家或授权经销商，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人必须是有能力提供相应商品和服务的制造商，或持有制造商有效授权的代理商，具有同类设备经营、安装经验以及成功案例，必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

    - 设备投标报价表；

    - 投标货物名称、国别、生产厂家、规格型号、工作参数、性能指标等；

    - 生产、制造、安装、验收标准；

    - 投标人情况一览表；

    - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施，以及在保修期内与保修期后所提供的服务和维修范围；

    - 技术与商务偏离表；

    - 开标一览表；

    - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 法人营业执照；

- 税务登记证书；

- 法人授权委托书及授权代表的身份证复印件；

- 制造厂家法人营业执照及税务登记证书；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或制造厂家授权书；

- 驻京机构情况说明书（投标人为京外单位时提供）；

- ISO9001质量管理体系认证；

- ISO14001环境管理体系认证；

- 3C认证；

- 空调检测报告；

- 售后服务内容及保修承诺；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 投标货物的原材料材质、相关技术指标说明；

- 供货时间和安装工期；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 付款方式的规定：合同签订后，甲方支付合同总价30％的预付款；所有设备货物进场经验收合格后，付至合同价款的80％；设备安装调试验收合格后，付至合同价款的95％；其余5％为保修金，保修期满后30天内支付。保修期限为调试合格之日起两年。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

- 投标报价：30分；

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等；

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩；

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

1．货物名称：壁挂式冷暖型分体空调

2．安装房间尺寸（长×宽×高—轴线）

| 地点 | 数量 | 尺寸 | 参考匹数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1－2区 | 319 | 5.1米×3.3米×2.9米 | 1匹 |  |
| 3区（标准型） | 272 | 8.1米×3.6米×2.9米 （含卫生间2.85米×1.8米×2.9米） | 1.5匹 |  |
| 3区（弧型） |  | 8.1米×4.2米（3.6米）×2.9米 [含卫生间2.85米×2.25米（1.95米）×2.9米] |  | 大边 （小边） |
| 墙厚 |  | 外墙0.3米，内隔墙0.15米 |  |  |

注：投标方需根据实地情况确定选择机型。

3．技术要求

3.1 能效等级：5级以上；

3.2 所有分体空调应具备以下功能：独立除湿、自动除霜、睡眠节能、风速调节、无线遥控、过流保护；

3.3 空调室内机上须有防霉过滤网。普通光面板设计；上下定格扫风，自动广角送风；能效比≥2.70；循环风量500—620m3/h；外型尺寸适合现场安装；

3.4 空调室外机摆放在预留位置，采用空调室外机专用配件固定，空调室内机距外墙30厘米位置安装，墙面预留洞口（根据现场情况配置）；

3.5 分体空调冷媒管标配长度≥3m（根据现场情况配置，费用含在投标报价中）；

3.6 空调安装调试要求：冷媒管连接可靠、弯曲度合理，冷媒无泄漏；安装平稳、无异常噪音、振动；冷凝水排入现场预留的排水立管内，需做到排放通畅，无外漏。

4．质量保证要求

4.1投标人应保证提供的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，采用的是最佳优质材料和第一流的工艺制造而成，并完全符合招标单位规定的质量和规格的要求；

4.2投标人承诺提供给招标单位的货物质量和安全要求应符合最新国家标准(强制或推荐)、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求最高的标准。

4.3除招标文件另有规定，投标人不得将合同的全部或部分转让、转包或分包给其他供应商履行,合同的主体或关键性工作必须由投标人亲自完成；

4.4投标人提供给招标单位的货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书；

4.5本次招标空调整机质保期三年以上，压缩机质保期五年以上。正常投入使用30个日历日内出现质量问题的，投标人应负责退换；质保期内空调整机或压缩机出现质量问题，投标人须在接到招标单位维修任务24小时内免费上门维修。质保期过后空调整机或压缩机出现产品质量问题，投标人须提供相应的技术服务及维修。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日