北  京  大  学

光华管理学院行为学实验室招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[40]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年九月十一日

目        录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  招标文件	4

第三部分  投标须知	5

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	13

第一部分  投标邀请

北京大学光华管理学院拟建设行为学实验室，根据有关规定，向社会公开招标，要求具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：行为学实验室；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：合同签订后70日内；

  - 交货地点：北京大学光华管理学院

- 招标文件的获取：2009年9月11-16日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）在北京大学实验室与设备管理部（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 现场勘察时间：2009年9月16日下午14：00在光华管理学院旧楼门口集合。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2009年9月23日上午9:30时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2009年9月23日上午9:30时整。

- 投标人需准备对投标方案8分钟以内的论述与讲解。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 技术要求

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指经过评标委员会评审，符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学物理学院。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费：中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人需具生产、制造、安装的成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 设备投标报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

  - 建设、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 开标一览表

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单，包括备件清单及专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供制造、安装及验收的标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

一 项目概述

1.1 项目背景

北京大学是享誉世界的百年名校，光华管理学院是中国最好的商学院之一。这里吸引了国内外高素质的专家学者以及学生在此从事经济管理与管理科学的研究学习。光华管理学院现有一个经济-社会系统分析与模拟实验室，主要进行宏观社会经济研究。为了满足社会管理研究中开展针对个体的社会思维、社会关系以及社会影响等微观层面的研究需要，现决定建设一个实验室进行社会心理相关的研究。

1.2资质要求

行为学实验室建设所必须具备的相关资质。

1.3 项目需求

为实现科研的需要，对光华管理学院的小四楼进行重新规划，整个实验室的建设构想和主要功能如下：

（1）大型实验室：一间，可容纳10-20人左右。可用于社会集体行为研究，如群体对个人行为影响、场景模拟研究，如模拟谈判、人才选拔和焦点小组访谈等。

（2）中型实验室：八间，可容纳4-5人。可用于简单的人际交互影响研究，如劝说、利他行为、攻击性行为等，也可以进行简单小组讨论、面试模拟等。

（3）小实验间：三十间，容纳1人。可用于个体行为研究，如社会认知、信念判断和行为态度等。

（4）管理员办公室：作为监控和指挥中心，可以同时对大型实验室和中型实验室内的摄像头实施操纵，从而对室内活动进行监控。管理员办公室与大型实验室相连处安装单向玻璃对大型实验室内活动进行观察。

（5）教师办公室及资料储备室，分别用于教师办公，准备研究实验和备份实验材料，保存笔记本电脑等仪器设备。

二 装修设计方案

2.1 工程设计说明

2.1.1工程范围

装修工程（设计）

电气工程（设计）

机房防雷接地保护系统（设计）

2.1.2工程概况

随着科学技术的不断进步，安装实验室设备的场地技术也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术，其目的是为了更好地保证实验室的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防火、防雷电等，能充分满足计算机等设备的安全可靠地运行，延长计算机系统使用寿命的要求，同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此，在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格，体现现代实验室的特点和风貌。

2.1.3设计标准

相关设计依据：

国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)

国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86)

国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)

国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

2.1.4工程平面图

北京大学光华管理学院实验室在小四楼上，总面积约272m2。总体布置见平面布置图：

2.2 地面工程

木质地板

2.3 墙面装饰工程（自行设计）

墙面处理是指采用在实验室建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理，同时使房屋内部平整、光滑，清洁美观，改善采用光条件，增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。

2.4 配电系统设计（自行设计）

2.4.2配电设备及材料选型

机房配电工程设计采用以下公司的产品：

配电箱：标准配电箱，ABB电气元件

单相插座：国内名牌

跷板开关：ABB

多联万用插座板：ABB

导线、电缆：国内名牌

以上产品均为国产或进口的电气优质产品，经实践证明产品质量可靠。

2.4.3配电系统设计（自行设计）

空调部分：该部分采用ABB的机房专用配电箱来完成，它接到市电电源，通过总电源开关，输出2路。

2.5 空调工程设计（自行设计）

2.5.1实验室环境要求（自行设计）

为使实验室的主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境，并使其能够安全、可靠地运行，发挥其最大的工作效率，就要提供一个符合其运行标准要求的实验室环境。这就对实验室空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求。中型实验室每间选配1台壁挂空调，大型实验室和小隔间因其空间比较大，选用大功率的立式空调。在户外安装室外机.

2.6 实验室防雷接地方案

2.6.1简要说明

实验室内集中了大量微电子设备，而这些设备内部结构高度集成化（VLSI 芯片），从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降，对雷电（包括感应雷及操作过电压）浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面：交流电源380V、220V电源线引入；信号传输通道引入；地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行，以及保证机房工作人员有安全的工作环境，根据我国及国际有关规范规定，对用户机房提出防雷接地方案。

2.6.2设计依据

1.建筑物防雷设计规范GB50057-94

2.电子计算机房设计规范GB50174-93

3.通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-89

4.计算机场站安全要求GB9361-88

5.计算站场地技术要求GB2887

6.电信专用房屋设计规范YD5003-94

7.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92

8.CCITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》

9.CCITT《通信线路和通信设备的防雷手册》

10.Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP

11. International Standard IEC 1643-1 Surge Protection Devices

2.6.3接地处理

利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎，柱子主钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都能满足GB50057—94的要求，即≦4Ω。

机房实验室一般有四种接地形式，即：计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。设计方案需考虑采用原接地极，并采用联合接地方式；接地电阻应小于１欧姆。

直流工作地在办公楼计算机机房内的布局，是作数字电路等电位地网（或逻辑接地接地网）。该网用铜排在活动地板下，依据计算机设备布局，纵横组成网格，配有专用接地端子，用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子。

2.6.4供电系统

根据有关规范，机房供配电防雷方案如下：

一级防雷：配电柜电源进线处接电源防雷器。变压器的机壳、低压侧的交流零线以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层应就近接地。

二级防雷：机房内所布放的交流供电线路中的中性线（零线），应采取绝缘导线。交流配电箱上的中性线（零线）汇集排应与机架的正常不带电金属部分绝缘。

三级防雷：使用专用的避雷电源插座。

机房内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引，严禁采用中性线作为交流保护接地线。

2.6.5使用防雷器注意事项

防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。

主机房内所有设备采有单点接地法，即所有地线全部接到直流接地汇集排上，再由汇集排与直流地网相连。

设备安装时，应与办公楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。

信号防雷器连接必须与数据进线方向一致。

不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器。

2.6.6方案设计

防雷系统设计安装1个电源避雷器，安装在市电配电箱防止感应雷对电源系统的攻击，（对于直击雷，办公楼避雷针系统进行防护）；接地系统中，在机房内部防静电地板下边利用紫铜做一个等电位带，为机房设备提供接地点，同时在办公楼外侧，利用镀锌角钢和镀锌扁铁建立独立的接地网系统，两者之间采用3铜导线连接，使之成为一体。

2.7 隔墙工程–轻钢龙骨石膏板隔墙

2.7.1材料要求

a.石膏板：采用 12mm 厚石膏板单层或 12mm 厚石膏板双层安装。

b.轻钢龙骨主件：沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨应复合设计要求和有关规定的标准。

c.轻钢龙骨架配件：支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计要求。

d.紧固材料：拉铆钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝和粘贴嵌缝材料，应符合设计要求。

e.填充隔声材料：采用岩棉等符合设计要求选用。

f.通常隔墙使用的轻钢龙骨为 C 型隔墙龙骨，其选用 C100 龙骨。

2.7.3施工作业条件

根据设计图纸墙体位置，在顶面、地面弹出墙体位置控制线。检查所用的材料和配件是否准备齐全。轻钢龙骨隔墙在施工前应进行施工方案交底，固定方法等应经监理或业主鉴定后可大面积施工。

2.7.4施工工艺

弹线→固定沿顶、沿地龙骨→安装竖向龙骨→配电管安装→安装一侧单层石膏板→填充保温隔音材料→隐蔽检查→安装另一侧单层石膏板→项验收。

2.7.5施工技术措施

a.放线：依据图纸弹出隔墙位置线，门洞口位置线。

b.安装天地龙骨：用 M6 膨胀螺栓将 U75 天地龙骨固定于楼板和顶面上，沿墙、柱。龙骨安装时膨胀螺栓间距小于800mm，天地龙骨安装时膨胀螺栓间距小于900mm。

c.安装竖龙骨：用 3.2×7 的抽芯铆钉，将 UC75 竖龙骨和天地龙骨固定，竖龙骨首层间距 405mm。

d.调整龙骨：水电管线安装后要进行修整龙骨，保证龙骨对位准确，横平竖直横撑龙骨安装及固定。

e.安装一面石膏板：使用 Φ3.5×25 的高强自攻螺丝安装 12 厚石膏板，板缝应在龙骨中间，钉帽低于纸面 1mm 并刷防锈漆。

f.机电管线及保温岩棉安装：机电管线固定之后进行校验，即可填充岩棉，岩棉应填充密实，岩棉厚度为 75mm。

g.安装另一面石膏板：采用 Φ3.5×25 的高强自攻螺丝安装另一面石膏板，与对面石膏板错缝安装。

2.7.6安全环保措施

隔断工程操作架搭设应复合建筑施工安全标准。操作架搭设跳板应用钢丝绑扎固定，不得有探头板。工人操作应戴安全帽，注意防火。施工现场必须工完场清。设专人洒水、打扫，不能扬尘污染环境。有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工，防止噪声污染。机电器具必须安装触电保护装置。发现问题立即修理。遵守操作规程，非操作人员决不准乱动机具、以防伤人。

2.8 吊顶工程（自行设计）

2.8.1基层处理（自行设计）

2.8.2弹线定位（自行设计）

2.8.3安装吊杆及吊挂（自行设计）

2.8.4安装边龙骨（自行设计）

2.8.5安装主龙骨（自行设计）

2.8.6安装次龙骨（自行设计）

2.8.7机电管线安装（自行设计）

2.8.8龙骨调整（自行设计）

2.8.9安装面板（自行设计）

2.8.10龙骨安装前（自行设计）

三 系统设计方案

根据北京大学光华管理学院实验室的具体需求，将小四楼按如下划分：

22.20M

2.85M

3.25M

3.25M

3.20M

楼梯

1.5M

5.45M

管理员办公室

（试验准备室）

资料及储藏室

单向透视玻璃

大型实验室

中型实验室

通道

（等候区域）

承重立柱

2.5M

教师办公室

小型实验室：每间配有桌椅和电脑设备，共30间

1M

投影仪

投影仪

玻璃推拉门

中型实验室

中型实验室

4.15M

（1）大型实验室：一间，可容纳10-20人左右。可用于社会集体行为研究，如群体对个人行为影响、场景模拟研究，如模拟谈判、人才选拔和焦点小组访谈等。大型实验室一侧安装单项玻璃，研究者在实验过程中可对被试的行为进行观察。实验室内还需要投影仪和电脑为被试统一呈现材料或场景，并且要求高精度的摄像头从几个方位对被试的行为进行记录以便研究者事后对被试的行为进行编码整理，获得关于被试行为特征的研究结果。

（2）中型实验室：八间，可容纳4-5人。可用于简单的人际交互影响研究，如劝说、利他行为、攻击性行为等，也可以进行简单小组讨论、面试模拟等。实验室内同样安装高精度的摄像头对被试的行为进行记录以便研究者事后对被试的行为进行编码整理，获得关于被试行为特征的研究结果。

（3）小实验间：三十间，容纳1人。可用于个体行为研究，如社会认知、信念判断和行为态度等。采用电脑呈现材料或问卷由被试选择或做出判断，收集被试的选择判断结果和反应时等作为研究数据。在三十间小实验间的一侧安装投影仪，配备电脑为被试统一呈现材料，说明实验目的和内容。

（4）管理员办公室：作为监控和指挥中心，可以同时对大型实验室和中型实验室内的摄像头实施操纵，从而对室内活动进行监控。管理员办公室与大型实验室相连处安装单向玻璃对大型实验室内活动进行观察。

（5）教师办公室及资料储备室，分别用于教师办公，准备研究实验和备份实验材料，保存笔记本电脑等仪器设备。

3.1 项目建设原则

系统建设要充分体现先进性、实用性、开放性和标准性、可扩展性和易维护性、可靠性和稳定性、安全性和保密性的原则。

（1）先进性

充分参照国内外先进、成熟的技术、方法和手段，项目建设中所采用的设计方案、技术、产品应处于领先地位并具有可扩展性、连续性和前瞻性。

（2）实用性

系统建设、产品选型应具有很强的实用性，要紧密结合学科研究工作的需要，操作简单，技术先进，经济实用。

（3）可扩展性和易维护性

系统结构要合理、可扩展，可以集成不同厂商不同类型的产品。要采用先进的技术和方法来保证可扩展性，具有简易实用的维护手段，能做到故障的快速定位和排除，以减少工作人员的工作量，提高系统的运行效率。在保证使用要求和技术可行性的前提下，应选择易于操作、管理、技术先进、界面友好的设备和管理系统，具有较好的视频信息管理功能。

（4）开放性和标准性

系统要按照开放性和标准性的原则进行设计，使用标准协议，实行开放标准，能兼容一定范围内的技术更新和趋势，能保证系统的可扩展性及系统的延续性，并综合体现当今的先进技术。

（5）可靠性和稳定性

要从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、技术支持和维护能力几方面综合考虑，确保系统运行的可靠性和稳定性。要采用成熟和高质量的技术与产品，具备可靠的备份策略，提供冗余设计、系统检测、系统备份、断线自动恢复等手段，确保系统在运行期间不间断工作。同时，系统要具有抗干扰或冲击能力，在外界或内部条件突变时，保持正常工作，或在尽量短的时间内恢复正常。

（6）安全性和保密性

系统设计和建设中，既要考虑信息资源的共享，也要注意信息的安全和保密。要采取有效措施，包括系统安全机制、控制权限等，来确保系统的整体安全。

3.2 相关设计依据

DB11/Z 384.X-2006北京市图像信息管理系统技术规范

GA/T367-2001视频安防监控系统技术要求

GA/T 75-1994安全防范工程程序与要求

GA/T 308-2001安全防范系统验收规则

GB/T 2887-2000电子计算机场地通用规范

BJ/2001-2003 信息网络数字视频应用系统规范

GB 50348-2004 安全防范工程技术规范

DB33/T 334-2001安全防范系统

3.3 综合布线系统

北京大学光华管理学院实验室建设项目，数据线均采用六类网线,总计信息点64个；视频线采用专用的视频线缆，监控点总数为22个，控制线缆采用专用的控制线缆，控制点总数为22个。建成后的布线系统，必须满足宽带网络、语音、数据、大楼计算机管理、视频监控管理等需求；布线系统必须配置灵活，易于管理维护，易于扩充。

| 地点名称 | 网络信息点数量 | 监控信息点数量 | 控制点数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型实验室 | 6 | 6 | 6 |
| 中型实验室 | 16 | 16 | 16 |
| 小实验间 | 30 | 0 | 0 |
| 教师办公室 | 4 | 0 | 0 |
| 管理员办公室 | 6 | 0 | 0 |
| 资料及储藏室 | 2 | 0 | 0 |
| 总计 | 64 | 22 | 22 |

3.4 综合布线方案设计

随着计算机和通信技术的飞速发展,网络应用成为人们日益增长的一种需求,结构化布线是网络实现的基础,它能够支持数据、话音及图形图像等的传输要求,成为现今和未来的计算机网络和通信系统的有力支撑环境。

结构化布线系统（Structured Cabling Systems）是一个能够支持任何用户选择的话音、数据、图形图像应用的电信布线系统。系统应能支持话音、图形、图像、数据多媒体、安全监控、传感等各种信息的传输,支持UTP、光纤、STP、同轴电缆等各种传输载体,支持多用户多类型产品的应用,支持高速网络的应用。

它采用模块化设计和分层星型拓扑结构，能适应任何大楼或建筑屋的布线系统。其代表产品是建筑和建筑物综合布线系统（PDS）。PDS和IBS（智能大楼布线系统）和IDS（工业布线系统）的差别是PDS以商务环境和办公自动化环境为主。

根据实验室的具体需求，结构化布线系统采用集中式网络管理的设计思想进行，把结构化布线系统分为以下几个系统：

1)工作区子系统

2)水平子系统（包括管理子系统和垂直干线子系统）

3)设备间子系统

3.4.1工作区子系统

工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线和信息插座所组成，通过插座既以引出电话也可以连接数据终端或其它传感器及弱电设备。信息插座采用模块化设计，这种插座具有NEXT性能高、尺寸小、安装简便等特点，安装时可以采用垂直或水平安装角度。

工作区表面安装面板选择采用符合国标的86型表面安装面板，AMP的插座面板采用高品质聚乙烯材料制成，硬度、弹性适中，弧线型边框，带防尘盖，45度内置式斜角设计，可最大程度上保护插入的RJ45接头。

工作区设备连接线则建议采用原装跳线，以便使整个布线系统达到最好的性能匹配。

工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线组成，它包括适配软线、连接器和连接所需的扩展软线。

在安装方面，模块插座必须以面板或表面安装盒固定在墙壁上。最常用为如下左图示的以标准英式面板固定在86底盒上。

3.4.2水平子系统

水平子干线系统的作用是将主干子系统的线路延伸到用户工作区子系统,水平子系统的数据、图形图像等电子信息交换服务和话音传输服务将采用六类四对非屏蔽双绞线（UTP）布线。

水平子系统种线缆用量的计算过程如下：

水平线缆平均长度=(最大距离+最小距离)÷2×1.1+端接容限(6m)

每箱可布线缆数=每箱长度÷水平线缆平均长度

线缆箱数 = 信息点÷每箱可布线缆数

3.4.3设备间子系统

设备间子系统由主配线架（MDF）以及跳线组成，它将中心计算机和网络设备或弱电主控制设备的输出线与干线子系统相连接，构成系统计算机网络的重要环节；同时通过配线架的跳线控制所有主配线架（MDF）的路由。

铜配线架采用六类24口配线架将分别来自各配线路间的数据主干连接起来，通过服务器、网络设备和程控交换机控制各个建筑物之间数据传输。

3.4.4产品选择、器件描述

1.六类双绞线：

2.信息插座：

3.工作区跳线：

3.4.5设备电源管线方式

1.动力配线要求

电力铺设线同弱电布线在横向部份可平行走线，但需分隔于不同的金属管槽中，进行良好屏蔽和接地。电力铺设的AC插座应同信息插座的使用环境适配，以满足网络设备的供电需求。

信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离：

| 强电类型 | 综合布线系统与强电系统的隔离距离 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平行走线 | 垂直相交 |
| 低电压 AC<42.4V；DC<60V | 无要求 | 无要求 |
| 低压 AC<1000V DC<1500V | 无绝缘条件下，至少50mm；绝缘或金属套管接地条件下，至少25mm | 6mm绝缘条件下，在所有方向上至少大于25mm |
| 高压 AC>1000V DC>1500V | 单芯强电线，至少450mm；多芯强电线，至少300mm | 单芯强电线，至少450mm；多芯强电线，至少300mm |

2.配线间电力配置

配线间的AC电源需求与其内部安装的设备数量有关。配线间内至少应有两个供系统专用的，符合一般办公室照明要求的220V/10A的电源插座。根据接线间设备的供电需求，还需配置另外的带四个AC双排插座的20A 专用线路，此设备不应和其它大型设备并联，并且最好连接至UPS电源上，以确保对设备的供电及电源环境要求。

值得一提的是对于照明和UPS电源线应采用薄金属管进行屏蔽。由于可能会产生偶然断路事故，因此不要有邻近的轻便开关来控制这些插座。

3.5 计算机网络系统

计算机网络系统是北京大学光华管理学实验室项目建设的一个重要组部分。根据实验室的具体情况，采用星型的拓扑结构方式把整个实验室组建成一个小型的局域网络。该网络把实验室的每一个网络节点都联系起来，通过专用的交换机连接到整个校园网，创造一个良好的科研实验环境。

3.6 视频监控系统

视频监控系统是实验室系统工程的重要组成部分。为了适时了解各个实验室内的情况，对整个实验过程进行监控。需要达到在管理员办公室房内监看任意一路监控视频。另外还可以对图像进行录制信息与图像资料进行统一管理，构成一个统一的集成化综合科研管理系统。

3.6.1设计思想

方案建立在安全性、高效性、可靠性、易管理、易扩展、高性价比的基础上，采用国际主流技术为设技依据。鉴于学院要求的部分产品的先进性，设计方案需按照当前国际上同类产品的技术指标要求，选用符合当前监控行业高标准的产品。方案需要与当前实验研究监控领域的实际需求密切结合，尽最大设计可能使有限的资金投入获得最多的技术含量和管理功能。

3.6.2设计依据

1) 《工业企业通信设计规范》 注: 该规范用于线路敷设。

2) 《安全防范工程程序与要求》 GA/T 75-94。

3) 《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74-94

4) 《安全防范系统验收规则》 GA 308-2001

5) 《视频安防监视系统技术要求》 GA 367-2001

6) 《入侵报警系统技术要求》 GA 368-2001

7) 《入侵探测器通用技术条件》 GB 10408. 1-2000

8) 《主动红外入侵探测器》 GB 10408.4-2000

9) 《防盗报警中心控制台》 GB/T 16572-1996

10) 《安全防范报警设备安全要求和实验方法》GB 16796-1997

11) 《防盗报警控制器通用技术条件》 GB 12663-2001

12) 《民用建筑电气设计规范》 GB JGJ/T 16-92

13) 《微波和被动红外复合入侵探测器》 GB 10418.6-91

3.6.3监控方案设计

方案需要包括前端监控设备的安装调试和终端显示、处理设备的安装调试，需针对实验室整体管理系统设计，实现管理办公室的统一管理。管理人员可以控制键盘从不同的角度来观察每个实验室内的实验进行情况。并且每路视频都接入到硬盘录像机，可以时时的监控录像每个实验室的情况，更好的存储实验结果资料。

3.7 扩声系统

3.7.1系统方案概述

扩声系统主要是针对大型实验室来设计的，具备如下功能：多功能教学、宣传和演示等，整个扩声系统要求功能齐全，性能完善；要求清晰度、可懂度高，声场均匀，并且要做到人声对话和其它影音资料音频信号的重合，因此在设计时要重点考虑声压的覆盖均匀，传声增益大、失真小，做到各种信号重合清晰不混浊，富有空间感。

由于该系统要求能同时满足多种用途和场合，在设计音频系统配置时，重点考虑了以下几个方面的措施：

a. 选用国际知名品牌音箱；

b. 采用多款音频处理设备；

c. 增加设备电源控制器；

d. 选用性能稳定可靠的专业功放；

e. 传声器全部选用著名的品牌；

通过配备音频周边处理设备对音频信号进行处理。

扩声系统增益大易产生反馈啸叫，严重影响扩声的质量。需采取必要措施减少反馈现象。

3.7.2系统方案设计

1．功能性设计

扩声系统主要设备包括数字媒体控制器、音箱、功率放大器等设备。用于实现管理员办公室与大型实验室音频进行音频交换、调节处理，具有集成化程度高、切换快捷等优点:

1）实现实验室扩声，可视化会议系统扩声、实验室和管理员办公室相互通话；

2）音频信号的处理实现数字化；

3）实现一定程度上的啸叫抑制功能；

4）控制室可实现对会场声音监听。

2．扩声设计的指标

根据声场的建筑环境，节目类型及音源动态要求，大型实验室按照《厅堂扩声系统声学特性指标》 GYJ25-86 的语言兼音乐扩声一级指标设计，设计的指标如下：

最大声压级（空场稳态，准峰值）：125～4000 Hz，平均≥98dB

传输频率特性：125～4000Hz，≤4dB

传声增益：125～4000Hz，≥8dB

声场不均匀度： 100Hz≤8dB， 1000 Hz～6300 Hz≤6dB

噪声级：≤NR25 （扩声系统）

3. 方案设计

按照厅堂一级扩声指标的设计最大声压级平均≥98dB，根据距离增加一倍，功率减少3db计算，那么要求音箱的最大声压级为110db，设计如下：

| 距音箱距离 | 功率损失 | 音箱最低功率 |
| --- | --- | --- |
| 1米 | 0db | 110db |
| 2米 | 3db | 107db |
| 4米 | 6db | 104db |
| 8米 | 9db | 101db |
| 16米 | 12db | 98db |

以上为电声的设计，在建声方面由于房屋结构已定，因此在方案的设计上建议在装饰时采用一定的吸声材料进行后期的修补，特别是在后墙建议采用软质的材料，屋顶布设吸声材料。

3.8 门禁系统感应卡

3.9 系统设备参数描述

3.9.1设备名称、配置说明及数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 2 | 套 | 1024×768,3LCD≥4500流明 |
| 2 | 22"液晶监视器 | 2 | 台 | 1280×1024, 反应时间 小于8 ms，4：3 |
| 3 | 8路调音台 | 1 | 台 | 8路话筒4组立体声高音质现场调音台 |
| 4 | 功放 | 1 | 台 | 功放功率：（8Ω）不小于400W |
| 5 | 音箱 | 4 | 台 | 二分频同轴吸顶式扬声器 |
| 6 | 数字信号处理器 | 1 | 台 | 8进8出的数字音频处理中心 |
| 7 | 无线话筒 | 2 | 套 | 大型实验室用 |
| 8 | 有线话筒 | 2 | 套 | 大型实验室用 |
| 9 | 一体化球型彩色摄像机 | 22 | 套 | 含云台球罩， 1/4"垂直双速 CCD，彩转黑不低于520线/570线，不低于18X 光学变焦，信噪比>50dB，内置云台 |
| 10 | 摄像机电源 | 22 | 套 | 24V/AC |
| 11 | 硬盘录像机 | 2 | 台 | 16路硬盘录像机，H.264，硬盘不低于500G |
| 12 | 机柜 | 1 | 台 | 42U机柜，含不少于8孔的2个电源接线板，不少于4个固定板，1组风扇 |
| 13 | 千兆交换机 | 2 | 台 |  |
| 14 | AV矩阵 | 1 | 台 | 48路音、视频入，8路音、视频输出 |
| 15 | 视频控制键盘 | 3 | 个 | RS485连接4800/9600/19200BPS |
| 16 | 网络跳线 | 100 | 根 | 1.5米标准网络跳线 |
| 17 | PC服务器 | 1 | 台 | 主流配置用于科研 |
| 18 | 显示器 | 30 | 台 | 主流配置用于科研 |
| 19 | 键盘 | 30 | 个 | 主流配置用于科研 |
| 20 | 鼠标 | 30 | 个 | 主流配置用于科研 |
| 21 | 网络PC | 30 | 个 | 主流配置用于科研 |
| 18 | 耳机 | 30 | 个 | 主流配置用于科研 |
| 19 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 主流配置用于科研 |
| 20 | 单向透视玻璃 | 1×2.4 | 平米 | 用于观察大实验室 |
| 21 | 门系统设备 | 1 | 套 | 支刷卡进入 |

3.9.2详细技术要求

1多媒体投影机

类型：3LCD投影系统。

★亮度输出：不低于4500ANSI流明。

★全玻璃镜头，12比特3D伽玛校正技术。电源即插即拔

★节能设置：电源消耗最大不高于300瓦；待机0.5(低)--7瓦(标准)。

散热：优于960BTU

★工作噪声：小于30dB。

★2路VGA输入

色彩系统：NTSC、PAL、SECAM。

视频分辨率：500电视线以上。

★RGB分辨率：优于1024*768。

安装吊架及随机附件和备品应完整地提供。

2扩声系统

会议扩声系统要求清晰度高、可懂度高、声场均匀，做到各种信号重播清晰不混浊，富有空间感。在设备选用上选用国际知名品牌设备，通过配备音频周边处理设备对音频信号进行处理，严控设备产生啸叫。

3大实验室音箱

国际知名品牌设备,二分频同轴吸顶式扬声器，带变压器70/ 100V/ 75Hz-20kHz，60/30/15W@100V。

| 功放功率 | 连续节目功率150W，连续粉红噪声功率75W |
| --- | --- |
| 灵敏度 | 89DB 1W 1m |
| 覆盖角度 | 110° |
| 频率响应 | ±0.1dB(20Hz-20KHz) |

4调音台

国际知名品牌设备,不少于8路话筒4组立体声高音质现场调音台。

| 频率响应 |  |
| --- | --- |
| 话筒/线路输入至输出 | +/- 1dB 20Hz-20Hz |
| 话筒灵敏度 | -30 dBu |
| 话筒输入等效噪声 (最大增益, 22Hz-22kHz,不加权) | -128dBu |
| AUX(辅助)和MIX（混合） |  |
| （8通道，推子拉下，22Hz—22kHz，不加权） | <-84dBu |

5数字信号处理器

8进8出的数字音频处理中心，模块式音频混音器、路由器和处理器系统。代替传统包括频率均衡、矩阵控制、压限器、分频器等等，根据事先将各种调试结果储存，设置好快捷键，使用时只需按一下按键即可完成。

国际知名品牌设备

输入/输出卡，显示包括输入/输出类型、峰值、信号和幻象供电

主控指示灯/联网指示灯/数据传输指示灯/USB接口

LED显示屏

定位键，对比度调节

数字音频网络主/从接口

同步连接，实现设备备份功能

12个控制信号输入接口

输入输出接口卡，接入各种扩展卡

定位按键，可对用户进行身份定位

RS-232串口控制接口，与电脑连接

以太网接口，方便网络控制

逻辑输出接口控制

6无线话筒

知名品牌设备

| 单体结构 | 动圈式 |
| --- | --- |
| 使用方式 | 桌面鹅颈式 |
| 指向性 | 单指向性 |
| 接收方式 | 无线 |
| 制造组件 | 真空管 |
| 接受频率为UHF （524－810MHz） |  |
| 不少于10个频点可选 |  |
| 1个PGX4 双天线分级式接收器 |  |
| 1个PGX2发射器 |  |
| 话筒频响范围：45－15000Hz |  |
| 2节1.5V AA电池可持续使用8小时。 |  |

7有线话筒

知名品牌设备

| 单体结构 | 静电型电容式话筒 |
| --- | --- |
| 特点 | 双鹅颈的设计，可自由调整角度 |
| 接头设计 | 采用可直接插入的XLRM 3pin 快速接头设计 |
| 指向特性 | 单一指向性 |
| 接收方式 | 有线 |
| 阻抗 | 100 ohms |
| 最大输入声压级 | 134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
| 动态范围（典型） | 106 dB, 1 kHz at Max SPL |
| 信噪比 | 66 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| 输出连接头 | 内置三针XLRM卡农公头 |
| 附件 | AT8146 防风绵接受频率为UHF （524－810MHz） |
| 频率响应 | 70-16,000 Hz |

8AV48X8矩阵（带音频切换功能）前置按键面板、IR红外和RS232遥控

9设备机柜42U

兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准。

10摄像机电源

与一体化球型摄像机配套

11 PC服务器

| CPU | Xeon E5504 |
| --- | --- |
| 主板芯片组 | Intel5520 |
| FSB（总线） | 800MHz |
| 内存类型 | DDRIII |
| 内存大小 | 2GB |
| 内存插槽数量 | 18 |
| 硬盘容量 | 6.0TB |
| 最大热插拔硬盘数 | 支持热插拔 |
| 磁盘阵列卡 | RAID6 |
| 显示芯片 | Matrox G200 |

12显示器

| 显示屏尺寸 | 19英寸 |
| --- | --- |

13网络PC

| 系统平台 | Win2000/XP/Win2003 各种版本 |
| --- | --- |
| 专用软件 | NET computer 3.9 |
| 网络接口 | RJ45类1个 |
| 网络传输带带宽 | ≥10/100M自适应 |
| 运行要求的下限带宽 | 1至3KBPS |
| 运行时平均带宽 | 10至50KBPS |
| 视频传输的最大带宽 | 1.8MBPS |
| 网络协议 | TCP/IP，WOIP，Terminal |
| 支持的分辨率 | ≥1280×1024 |
| 支持的刷新率 | 85HZ |

14耳机

| 麦克风 | 带有动圈麦克风 |
| --- | --- |
| 麦克风灵敏度 | -40dB |

15单向透视玻璃

厚度12T

正反两面的可见光分别为5%和72%

遮光系数分别为0.93和0.28

太阳热能累计系数分别为0.30和0.06

16视频控制键盘

支持RS485接口连接，波特率为4800/9600/19200BPS，支持主要通讯协议。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日