北  京  大  学

实验动物中心猴普通级动物实验饲养区

空调改造工程

招 标 文 件

编号：2007[15]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇七年五月八日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  投 标 须 知	3

第三部分 技术要求	8

第一部分  投 标 邀 请

北京大学实验动物中心拟对猴普通级动物实验饲养区空调进行改造，根据有关规定，向社会公开招标，要求具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：猴普通级动物实验饲养区空调改造工程。

  - 技术规格要求：见第三部分；

  - 工程期：2007年6月30日前完成工程验收；

  - 施工及设备安装地点：北京大学实验动物中心

- 招标文件的获取：2007年5月8、9日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 实地勘察现场时间：2007年5月10日下午14:00整，由北京大学实验室与设备管理部出发。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2007年5月14日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2007年5月14日上午9:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   张宇波  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

技术咨询：朱德生                     电话：62765851

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  投 标 须 知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学实验动物中心。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装、基层的、包括与信息处理和交流有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照中标金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的

中国法律法规。投标人须具有独立法人资格和相应资质，且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有猴普通级动物实验饲养区空调改造、安装经验以及成功案例。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 猴普通级动物实验饲养区空调及其设备投标报价表；

  - 根据国家相关标准，依据招标图纸并结合实地勘测，针对招标内容与要求做出该招标工程的二次设计图纸及说明。

  - 投标货物名称及材料的材质、规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

  - 改造、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 开标一览表

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标单位应出具详细的工程预算书。

- 投标报价应是该项工程及货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开 标 和 评 标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授 予 合 同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供改造、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 应符合国家实验动物GB14925-2001标准要求，确保优质工程。

- 工程期进行安装、调试工作的周期为40天。

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

第三部分 技术要求

一、施工面积：210m2

二、改造内容：猴普通级动物实验饲养区空调、送排风系统及防水（与土建结合部、温度和湿度控制、暖通水）、门禁、配电系统的设计、采购、施工及验收。

三、材料要求

1、主材料要求及质量标准

| 序 号 | 材料名称 | 规格型号或生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| （一） 结构部分 |  |  |
| 1 | 空气全热交换器 | 换热效率>70％ |
| 2 | 送风口、排风口 | 镀塑铝合金型材 |
| 3 | 电、手动阀 | 按国标 |
| 4 | 优质镀锌钢板 | 1mm |
| 5 | 角钢、圆钢 | 使用规格按国标 |
| 6 | 风管保温材料 | B1级，橡塑保温板 |
| 7 | 排风机 | 低噪声，符合国标，名牌产品 |
| 8 | 新风过滤器 | 采用抽屉式（便于拆卸冲洗）（初、中效） |
| 9 | 表冷器 | 铜管铝平翅片结构 |
| （二） 配电系统 |  |  |
| 1 | 动力配电箱 | 按要求（保证系统运行安全），国优产品 |
| 2 | 电线电缆 | 按要求，国优产品 |

- 控制系统

| 序号 |  | 设备名称 | 型号 |  | 厂家 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)控制器部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 控制柜 | 根据现场二次设计确定 |  | 名牌 | 台 |  |  |
| 2 |  | 控制柜辅材及组装 | 根据现场二次设计确定 |  | 名牌 | 批 |  |  |
| (二)控制系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 加热调节阀 | 根据现场二次设计确定 |  | 名牌 | 个 |  |  |
| 2 |  | 房间型温度变送器 | 根据现场二次设计确定 |  | 名牌 | 个 |  |  |
| 3 | 温湿度记录系统 |  | 根据现场二次设计确定 | 名牌 |  | 套 |  |  |
| 4、 | 空调温湿度控制系统 |  | 根据现场二次设计确定 | 名牌 |  | 套 |  |  |
| 5 | 水暖采暖控制系统 |  | 根据现场二次设计确定 | 名牌 |  | 套 |  |  |

四、工程施工技术要求

按照国标《实验动物环境及设施》GB14925－2001，屏障环境实验动物生产和实验设施要求，进行设计、施工，并符合消防技术规范。

- 通风工程技术要求：每个送、排风口都有单独的阀门能被单独控制，以便调整；西北角采新风，西南角排风。

- 电器工程及空调动力配电工程技术要求：动力配电柜，用于控制风冷热主机和组合式送风系统。

- 工程施工技术指标：噪声、温度、湿度、气流速度、氨浓度等达到国标GB14925-2001的要求。

五、弱电系统招标技术要求

1、技术招标范围：弱电系统工程的设计、施工、软件制作、调试、售后服务和培训。

2、弱电系统招标技术概述：

a.技术方案应对所设计的控制系统工艺的理解进行详细的说明。

b.技术方案中应有弱电系统及每个子系统原理图和方框图。

c.技术方案中应有弱电系统每个控制点的名称、位号。

d.技术方案中应有弱电系统详细布线图（可以基本满足施工要求同时作为资料储存和验收使用）。

e.技术方案中应将弱电系统每一个子系统按规范要求，详细填写设备配置表（标明厂家、产地和性能参数）。凡在设备配置表中投标单位漏报设备影响系统性能或配置不正确的将由投标方负责。

3、弱电系统技术投标内容及要求：

a.空调控制系统：温度控制精度要求22±3℃；湿度控制精度55±10％；温湿度的设定值可以根据实际使用要求调整。另外要考虑节能。

b.空调采用国内外名牌产品，空调控制系统考虑冷冻站控制点的预留。

C.冬季以校暖气水加热为主，辅以空调暖风调节达标，（从而有效地利用了暖气热水供暖，既节省一次性投资，又有效地减少了运转费用，达到节能目的。但是该方案应充分论证，达到既不影响学校其他单位取暖又能达到充分利用热效能的要求）该项目希望各投标厂家拿出理论及实践依据和可行性实施方案。

六、空调机组招标技术要求

1、技术要求

(1). 空调机组运行环境范围：45℃～-12℃。

(2). 机组运行噪音值≤60Db

(3). 应提供单台机组的能量调节范围。

(4). 微电脑控制柜带液晶汉字显示，进口机型必须带相应的汉字说明，提供机组的各种控制保护功能。

(5). 机组应能进行自我诊断并在显示屏上直接显示故障部位及原因，而且可以通过蜂鸣器及指示灯发出报警信号。

(6). 机组空调根据各设备的使用情况进行超前或滞后启动，达到设备的平均使用。

(7). 机组应具备手动和自动除霜功能，并可设定除霜时间。

(8). 机组结构要求牢固防止产生共振现象，如框架采用镀锌钢板制成，表面要进行喷涂处理，耐腐蚀。

(9). 应提供机组详细配置清单，零部件的产地，如进口应有关键零部件进口证明。

(10). 应提供参加投标的同型机组相应的资质证明文件和业绩。

2、投标产品及保修：

(1).必须满足招标书的基本要求；

(2).必须附有相关的产品说明书、线路图等有关技术资料；

(3).必须是国家认证的、品质优良的产品；

(4).最终验收以招标方测试结论为准；

(5).说明本产品主要零部件的保修期，并说明主要零部件超过保修期后的维修方式及价格标准；

(6).如进口空调，对于由产品和系统引起并确认需由中标方解决的问题，在保修期内中标方须在规定时间内负责解决；

(7).生产厂家在北京应设有专业常驻的售后服务人员或联系人及有效联系方式；

(8).如投标单位不是厂家直接投标，应有厂家的授权委托书。

七、其它辅助系统材料（门禁管理系统等）

1、门禁管理系统：门禁管理系统两个进出通道应设置二个门禁，门禁系统工作站1台（可考虑与原有公用一个工作站）；门禁控制软件1套；数据通信转换器1个；门控制器2台；读感器2台；电动插销锁2个；出门按钮2个；感应式IC卡30个。

2、紫外线杀菌灯和应急灯：走廊安装紫外线杀菌灯，不锈钢石英灯管；安全出口安装急疏散指示灯和应急灯应带2小时蓄电电池；单控、双控开关10A/250V，国产名牌。

附图1

16.4m	树	5.5m

现有简易房		4.6m

9.6m			7.0m

6.3m

10.75m		14.3m

5.8m

15.1m

10.5m

3.35m			12.25m	                     25.5m

22.3m

4.9m		8.55m

走廊

总建筑面积是：256m2

现有办公区

西

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日