北 京 大 学

实验设备一号楼变频多联机空调系统

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[52]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年十月八日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	15

第一部分  投标邀请

公告日期：2012年10月8日

项目名称：北京大学实验设备一号楼变频多联机空调系统招标采购项目

招标编号： 2012[52]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间216室）

邮    编：100871

电    话：62751418；传 真：62751411

联 系 人：刘雪蕾 荆明伟

北京大学实验设备一号楼变频多联机空调系统招标采购项目，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室。

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：实验设备一号楼变频多联机空调系统安装设计优化方案及空调、相关安装和维护（实验设备一号楼变频多联机空调系统选型配置与安装设计优化方案及服务见“第三部分 招标须知中定义”）；

  - 技术规格要求：详见第四部分及用户提供的图纸；

  - 交货期：2012年11月30日前完成实验设备一号楼变频多联机空调系统安装及调试（使用单位可根据情况适当调整安装日期）。

  - 交货地点：实验设备一号楼。

- 招标文件的获取：2012年10月8-10月24日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 厂商看现场时间及集合地点：2012年10月16日上午9：00，北京大学实验室与设备管理部216室，经现场实际勘测及观看图纸后获得投标相关数据资料。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2012年10月25日上午8:30时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2012年10月25日上午8:30时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室。

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)投标工程整体规划方案（包括设计图纸、优化设计方案、变频多联机空调系统设备选择配置与安装设计方案、施工方案、检测与验收及工程进度计划、工程质量保证体系及质量保证措施、安全技术措施及安全保证体系、消防保证措施及消防保证体系、文明施工措施等）

b)投标设备报价表；

c)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体制冷量和噪声性能指标等；

d)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

e)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

f)	技术与商务偏离表；

g)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

h)	生产、制造、安装、验收标准；

i)	投标人情况一览表；

j)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件，加盖单位公章）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书（法人亲笔签字，加盖单位公章）；

c)	税务登记证明（复印件，加盖单位公章）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件，加盖单位公章）；

e) 注册资金证明（复印件，加盖单位公章）

f)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件，加盖单位公章）；

g)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件，加盖单位公章）；

h)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

i)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货及完工时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外及在北京的销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 合同签订后30天内，中标人须向招标人提供合同总金额5%的银行履约保证函。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

招标内容:

北京大学实验设备一号楼变频多联机空调系统招标采购项目，工程规模：13452.5平方米，本工程设计单位为北京大学建筑设计研究院，投标方应依据北京大学建筑设计研究院的设计图纸所要求的技术参数、施工范围及施工现场情况等条件，对北京大学实验设备一号楼变频多联机空调系统进行优化设计。

本次招标范围包括：室内外多联式变频多联机空调系统图纸方案优化设计、设备供货、安装、调试、售后服务等。施工范围包括：招标图纸范围内的室内外空调机组、冷媒管联接、空调冷凝水管道、出风口及回风口、线控器及面板等相关材料的采购、安装、调试、售后服务等。

北京大学校实验设备一号楼变频多联机空调系统招标采购项目技术参数要求：

一、技术参数部分

1、总体要求

1.1本空调系统为多联式空调（热泵）系统，夏季运行给房间供冷风，过渡季空调供暖。

1.2投标人应根据招标人提供的图纸资料、本招标文件的技术要求及有关规范和规定，对本项目空调系统进行设计、选用适当的型号，以确保符合招标人的使用要求。并提供满足本招标文件要求的一拖多空调系统的平面图、用电负荷表、主要设备材料表等施工图设计资料。该设计资料将作为技术评审的重要依据之一。

1.3本空调系统应为冷、暖系统，夏季制冷。投标人应根据平面图、制冷量要求并结合各自产品的特点进行系统设计。

1.4系统要确保室内温度：夏季室内温度24±2℃。招标人提供的图纸只作为参考，投标人应按照要求，提供空调系统优化设计方案、选配合适的型号，安装好的机组（系统）应能满足使用要求。

1.5系统设备须提供操作及维护手册、设备系统测试报告、设备材料的检测报告、相关厂家资质证书等。

2、系统技术要求

2.1室外机组重量轻、占地面积小。

2.2机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低；并且系统安装简便，配管尺寸小，安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。

2.3所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证的生产厂家制造的全新的产品。提供必要的国家相关机构出具的产品认证，以证明所提供的产品符合国家相关标准。

2.4空调运转环境温度范围及室内温度控制精度：

夏季的运转制冷范围为：-5℃～45℃

冬季的运转制热范围为：-20℃～18.5℃

室内温度控制在设定温度±1℃之间

2.5冷媒采用R410A环保冷媒。

2.6系统具有较高的能耗比，具有高水平的COP值。

3、室外机（压缩机）

3.1室外机压缩机采用变频压缩机或数码涡旋。

3.2室外机必须满足快速维修要求，压缩机可快速更换。投标人须提出安装方案，保证牢固，且不影响建筑物其他功能，不影响大楼立面美观。

3.3机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行。

3.4机组应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动，噪音不大于64dB（A）。

3.5机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

3.6机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

4、室内机

4.1室内机高速运转噪音不大于45dB（A）。

4.2四面出风嵌入机需采用杀菌酶过滤网，面板能够自由升降。

4.3每台室内机有单独的有线遥控器控制，液晶面板显示，具有温度设定、制冷及制热模式设定、风量调节、开关机时间设定等功能。

4.4所有室内机必须根据需要提供高扬程冷凝水泵，冷凝水的排放应流畅，无溢出、无渗漏。

5、系统其他部件

5.1蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

5.2冷凝器风扇电机采用直流电机。

5.3冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

5.4机组应有良好的隔热措施。机组表面及管路不得有无露水外滴。

5.5隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

5.6机械室和热交换器送风室分开，便于机组维修。在机组运行时也可拆下面板维护。

6、电气部分

6.1空调主机及室内机控制接线由中标方自主完成。

6.2室内机至调温开关控制线由中标方自主完成。

6.3招标方只负责电源预留及控制管、盒预留。

7、检验与测试

7.1中标供应商的检验部门在制造过程中和完工后，应按本招标文件中所提出的标准和规范，对设备进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

7.2中标供应商应对设备及附件（包括安装所需的一切零部件及专用工具）、备件等负全责，采购人只对安装调试完毕后的系统进行验收。

8、安装、调试与试运行

8.1中标供应商应按采购人通知的日期到现场进行安装、调试。空调、新风机组的安装应具有相应专业安装资质的企业进行安装。现场主要安装人员及管理人员应获得空调厂家安装培训证书。合同签订后投标人应指定负责本工程的项目代表，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试验收等。

8.2中标供应商应于合同签订后7日内完成深化设计。安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如图纸与标书参数要求不一致，以标书为准；如投标人有疑问或变更，须经招标人同意。

8.3中标供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等。

8.4安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及北京市有关现行规定及采购人、监理的要求执行。中标供应商须服从采购人、监理等有关方面的指挥监督。

8.5安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

8.6安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件；如为进口产品，还应提供报关、清关资料和商检证明文件、原产地证明。

8.7安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知采购人、监理参加，并做好记录和信息反馈。各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

8.8空调冷凝水管要做闭水试验。

8.9室内机安装前要检查、较核，安装要牢固、水平、位置标高准确。

8.10冷媒配管

（1）干燥要求：安装前铜管内禁止水分进入，配管要吹净和真空干燥。

（2）清洁要求：施工时要保证管内清洁；焊接时管内要采用氮气保护，避免铜管氧化；铜管与主机连接前，要进行吹扫。

（3）气密性要求：按照国家相关标准要求，冷媒配管必须进行气密性试验，并保证气密质量。

8.11设备吊装时，应严格按吊装标志进行，不得对设备本身有任何损坏并防止坠落。

8.12中标供应商应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

8.13系统安装完毕，应在采购人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

8.14试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷剂、冷凝水管道连接试验、控制线、电源线测试合格后，各项记录齐全，并经监理、项目管理人员核实签章后方可进行调试运行。

8.15调试时要每台进行调试和测试并将调试记录交用户单位。

8.16每台试机连续运转应达到8小时为合格。

9、质量保证

9.1质量控制主要依据：

（1）通风与空调工程施工及验收规范GB50243-2002。

（2）设计图纸技术要求。

（3）制造商工程技术资料。

（4）北京市建设委员会颁发的有关建筑规程安全质量文件。

（5）建筑机械使用安全技术规范JGE18-84。

9.2投标人应保证所提供的设备满足安全、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、现场调试等过程全面负责。

9.3产品的设计制造和试验、验收应遵照有关标准和规范，并满足本技术规格及要求。

9.4投标人有责任向采购人提供全部材料证明书和工厂试验、检验、数据，以证明符合本技术规格及要求和合同要求，一些重要的检查与试验项目，采购人有权派代表参加，投标人应在试验前规定时间通知采购人代表参加。

9.5设备安装完成后要求进行单机试运行和全系统运行，要按规范、规程规定进行静态测试和动态测试调整，各种测试数据应符合规定、标准要求。这些测试可以是投标人的技术人员，也可以是买方和/业主委托的有资格单位的技术人员。

9.6质量保证期为整个系统设备在买方现场完成安装，开始运行并验收起24个月，如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，保证期应按实际修理或更新所延误的时间做相应的延长。

9.7在保修期内，卖方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。对保修期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，投标人应做到在招标人发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

9.8投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。

9.9投标人应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训等。

9.10投标人应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与招标人商定产品的更新换代问题。并保证在不涉及硬件的情况下，免费为招标人提供升级软件。

10、验收

10.1最终验收将在系统安装调试完毕后，按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行。进行，应交由权威主管部门进行检验，采购人、监理单位等将参加检验。

10.2当满足以下条件时，采购人才会认为验收合格。

（1）安装工作结束；

（2）外观检查完成；

（3）试运转工作结束；

（4）综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求；

（5）技术资料、安装和测试资料齐全。

二、招标图纸

1、勘测现场时所示的有关图纸其作用只供投标人在投标时作为一般指引及在中标后于制作其设备和施工图时作为依据，投标人必须清楚其需负起本工程的深化设计、设备详图制作、供货、安装、调试、验收等责任。如因投标人所编制的施工图与招标图纸有所偏差而导致额外费用，所有责任须由投标人负责。

2、图纸所示的为基本的设计原理，并同时提供一个已考虑各有关设备装配相互关系的设备安排布置可行方案，供投标人在进行其优化设计及设备详图制作工作时作为参照和依据。

3、投标人须对有关系统设备展开详尽的设计工作，包括编制所需的设备详图连同设计计算、详尽的注释和说明等。

4、 本招标工程图纸不装订在招标文件中。

5 、所有工程设计图纸另行装订，随招标文件同时发放。

三、其它

1、培训

1.1投标人应就其所提供的设备及操作系统对采购人的技术人员、操作人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训内容至少应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等。

1.2在投标文件中应明确培训人数、培训时间、培训内容、培训目的、培训地点等。培训费用应单独报价，并含在投标总价中。

2、手册和图纸

2.1中标供应商应提供产品合格证明并随每套设备分别免费提供以下资料（中文）：

（1） 空调系统图（深化设计的图纸需经原设计院确认）、安装图纸及安装技术说明（包括安装、调试、验收标准、室内外机安装要求、冷媒管路、排水管路、电器线路的安装、冷凝水、制冷剂的保温以及隐蔽工程的验收等）

（2） 电气原理图、接线图

（3）操作使用说明书及维修、调试手册（应注明故障情况、原因及检查、排除方法）

（4） 附件、备件专用维修工具和仪表、仪器明细表

（5） 其他供用户使用的必备资料

2.2投标人所提供的各种资料应能满足招标人对设计、安装、调试和运行维护的要求。如果买方认为所提供的技术材料不能满足需要时，买方有权提出补充要求，投标人应免费提供所需的补充技术资料。

2.3按双方商定的时间表，投标人应按期提供如下的有关资料：

|  | 项目名称 | 要求投标人提交日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供设计单位选用的图纸及资料 | 随投标书 |
| 2 | 推荐的特殊工具和备件清单 | 随投标书 |
| 3 | 安装运行及维护说明书 | 同设备交货期 |
| 4 | 制造包装及装运程序 | 随投标书 |
| 5 | 合格证 | 同设备交货期 |
| 6 | 设备质量证明书 | 同设备交货期 |
| 7 | 装箱清单 | 同设备交货期 |
| 8 | 散件清单 | 同设备交货期 |

2.4特别指明，本招标文件所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。所有图纸资料的右下角除应标有中标供应商的名称、数据、比例等以外，还须标注采购人名称。

3、保修：本分包工程保修期为二年，在保修期内中标人须免费提供日夜二十四小时随叫随到的紧急维修服务。

4、工程质量、工期的基本要求

4.1 质量要求:其产品必须经过商检及国家政府有关部门检验合格。。

4.2 工期要求:需无条件配合现场施工进度。

5、竣工日期：2012年11月30日

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日