北京大学图书馆复印机、除菌仪、机房改造招标采购项目

招 标 文 件

编号：2016[068]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一六年十一月十六日

# 目录

目录	2

第一章 投 标 邀 请	4

第二章投标人须知	5

一说明	5

1.	招标文件的适用范围	5

2.      定义	5

3.      合格的投标人	5

4．	资金来源	6

5．	投标费用	6

二招标文件	6

6.	招标文件构成	6

7.	招标文件的澄清	7

8.	招标文件的修改	7

三   投标文件的编制	8

9	投标文件编制的原则	8

10.	投标范围及投标文件中计量单位的使用	8

11.	投标文件构成	8

12.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	8

13.	投标内容填写说明	9

14.	投标报价	9

15.	投标保证金	9

16.	投标有效期	9

17.	投标文件的签署及规定	10

四   投标文件的递交	10

18.	投标文件的密封和标记	10

19.	投标截止期	11

20.	投标文件的修改与撤回	11

五   开标及评标	11

21.	开标	11

22.	组建评标委员会	11

23.	投标文件的初审与澄清	12

24.投标偏离与非实质性响应	12

25.	比较与评价	13

26．	评标过程及保密原则	14

六   确定中标	14

27．	中标候选人的确定原则及标准	14

28．	确定中标人	14

29.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	14

30．	中标通知书	15

31.	签订合同	15

32．    履约保证金	15

第三章 合同一般条款	16

1     定义	16

2     技术规范	16

3     知识产权	16

4     包装要求	16

5     装运标志	17

6     交货方式	17

7     装运通知	18

8     付款条件	18

9     技术资料	18

10    质量保证	18

11    检验和验收	19

12    索赔	19

13    延迟交货	19

14    违约赔偿	20

15    不可抗力	20

16    税费	20

17    合同争议的解决	20

18    违约解除合同	20

19    破产终止合同	21

20    转让和分包	21

21    合同修改	21

22    通知	21

23    计量单位	21

24    适用法律	22

25    履约保证金	22

26　合同生效和其它	22

第四章	政府采购合同格式（货物类）	23

第五章 附件——投标文件格式	26

附件1　　　　投标书（格式）	28

附件2　　　　开标一览表	29

附件3　　　　投标分项报价表	30

附件4        货物说明一览表	31

附件5.　　　 技术规格偏离表	32

附件6　　　　商务条款偏离表	33

附件7　　　　资格证明文件（格式）  目     录	34

附件7-1    法人营业执照的复印件	35

附件7-2    税务登记证书复印件	36

附件7-3    法定代表人授权书(格式)	37

附件7-4    制造厂家的资格声明	38

附件7-5    经销商(作为代理)的资格声明　(格式)	41

附件7-6    制造厂家的授权书（格式）	44

附件7-7　　投标人的资信证明	45

附件7-8    社会保障资金缴纳记录	46

附件7-9    投标产品符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策的证明文件（如有）	47

附件7-10  中小企业声明函（格式，符合标准的中小微型企业提供）	49

附件7-11   招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有）	50

附件7-12   相关业绩证明材料	50

附件7-13   经营活动无违法记录承诺书	50

附件8       售后服务和质量保证计划、承诺	51

附件9       招标代理服务费承诺书（格式）	52

第六章  投标人须知资料表	53

第七章　合同特殊条款	55

第八章．货物需求一览表、技术规格及要求说明	57

1.货物需求一览表	57

2.技术规格及要求	57

3.交货期、交货地点及售后要求	60

# 第一章 投 标 邀 请

北京大学实验室与设备管理部受北京大学委托，对下述货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：2016[068]

- 项目名称:北京大学图书馆复印机、除菌仪、机房改造招标采购项目。

- 本项目共分4个包，投标人只可投完整包，不得将一包中的内容拆开投。

A包：复印机、触控刷卡一体机，预算118万RMB

B包：除菌仪，预算80万RMB

C包：机房改造，预算90万RMB

D包：强电改造，预算25万RMB

- 招标货物名称和数量：见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

- 招标文件售价：根据投标人所投包数，每包售价人民币200元；招标文件售后不退。

- 购买招标文件时间和地点：

时间：2016年11月16日起至2016年11月24日止(节假日除外)，每天9：00-11：30；13:30-16：30（北京时间）。

地点：北京大学实验室与设备管理部,409房间（北京市海淀区颐和园路5号，北京大学勺园5号楼甲座409室，勺园食堂西侧）

投标人必须为设备制造商或经其授权的代理商。请前来购买招标文件的投标人携带“企业法人营业执照（复印件加盖公章）”；如投标人为代理商，还须提供所投设备原制造商针对本项目投标的 “原厂授权书”，否则恕不接受。

- 本项目不接受联合体投标。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/），以供参考。

- 投标截止时间：2016年12月6日　下午1：30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2016年12月6日　下午1：30（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京大学勺园五号楼甲座四层连廊东侧305会议室，北京市海淀区颐和园路5号。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下联系方式与北京大学实验室与设备管理部联系。

地　　址：北京市海淀区颐和园路5号，北京大学勺园五号楼甲座409室，勺园食堂西侧

邮　　编：100871

电　　话：010-62758587

传　　真：010-62751411

电子信箱：xpeng@pku.edu.cn

联系人：张婷 西鹏

# 第二章投标人须知

## 一说明

### 1.	招标文件的适用范围

  - 本招标文件仅适用于招标文件所述货物及与之相关服务的供货商的投标。

  - 本次采购采用“公开招标”的方式。

### 2.  定义

2.1     招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。

2.2     	“招标人”指有本招标文件所列货物需求的北京大学。

2.3		“招标代理机构”指接受招标人委托，负责组织本项目招标的北京大学实验室与设备管理部，以下		简称“招标代理”。

2.4		“招标货物”指本招标文件中第八章所列所有货物及与之相关的服务。

2.5		“潜在投标（商）人”指已经获得招标文件的合格供货商。

2.6		“投标（商）人”指获得招标文件并参加投标的供货商。

2.7		“中标人”指经评标委员会审查通过并获中标通知书的供货商。

### 3.  合格的投标人

3.1    	满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

3.1.1	按照招标公告的规定，在采购代理机构登记备案，获得招标文件。

3.1.2	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体。符合《政府采购法》第二十二条之要求。

3.1.3  	遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.4   满足第六章“投标人须知资料表”中的其它特殊资格要求。（如有）

3.2	凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

3.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

3.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

3.4.1	提供虚假的资料。

3.4.2	在实质性方面失实。

3.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 4．	资金来源

4.1	招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和自筹资金）。

### 5．	投标费用

5.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二招标文件

### 6.	招标文件构成

6.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条款等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章。内容如下：

第一章		投标邀请书

第二章		投标人须知

第三章		合同一般条款

第四章		政府采购合同格式

第五章	　	附件——投标文件格式

第六章  	投标人须知资料表

第七章　	合同特殊条款

第八章　	货物需求一览表、技术规格及要求说明

6.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 7.	招标文件的澄清

7.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理。招标代理对在投标截止期十五日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 8.	招标文件的修改

8.1	在投标截止期十五日前，招标代理可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2	招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理回函确认。

8.3	为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理有权决定是否延长投标截止期。

## 三   投标文件的编制

### 投标文件编制的原则

9.1	投标语言：中文；如果出现外文版技术文件，需要提供中文译文，并以中文为准。

9.2		潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

9.3	投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理对其中任何资料做进一步审查的要求。

### 10.	投标范围及投标文件中计量单位的使用

10.1	投标人应对招标文件中“货物需求一览表”所列的所有货物进行完整投标，也可只对其中一包或几包货物进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

10.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 11.	投标文件构成

11.1		投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件格式详见招标文件第五章。

11.2	除上述11.1条外，投标文件还应包括本须知第12条的所有文件。

### 12.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

12.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

12.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

12.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

12.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。（如有）

12.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

12.3	投标人应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，投标人在投标中可以选用替代产品，但这些替代要实质上相当或高于技术规格的要求。

12.4   投标人应详尽地提供培训方案和售后服务方案等。

### 投标内容填写说明

13.1   投标文件需按统一格式填写，装订成册。

13.2   开标一览表为在开标仪式上唱标的依据，要求统一规范，按格式填写。不得自行增减内容。

### 14.	投标报价

14.1  	报价币种为人民币，但对于进口设备请投标人以外币报价。评标时的汇率为当天中国银行总行首次“卖出价”，投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

14.2   	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

14.3   	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

14.3.1  	投标货物包括主机和标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价，投标货物安装、调试、检验、系统集成、技术服务和培训等费用；

14.3.2  投标报价应包括货物运至最终目的地的运输、保险以及其它应由投标人承担的费用。

14.4   	为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知14.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权利。

14.5    投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何

包含价格调整要求的投标，依据本须知第24.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

14.6   	每种货物只能有一个投标报价。

### 15.	投标保证金

北京大学仪器设备招标采购暂不收取招标保证金。

### 16.	投标有效期

16.1	投标应在规定的开标日后的天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。（详见第六章“投标人须知资料表”）

16.2	招标代理可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标代理的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 17.	投标文件的签署及规定

17.1	投标人应准备投标文件正本份和副本份，（详见招标文件第六章“投标人须知资料表”）每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

17.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 18.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。

18.2   		为方便开标唱标，投标人应将 “开标一览表”单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在	投标时单独递交。

18.3   		为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字	样，在投标时单独递交。

为方便退回投标保证金，投标人应将“投标保证金说明函”副本（格式见招标文件第五章“附件”）与“投标保证金”一同密封，在投标时单独递交。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的货物名称、招标编号和“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

18.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 19.	投标截止期

19.1	投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标代理，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。

19.2	招标代理有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19.3	招标代理将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 20.	投标文件的修改与撤回

20.1	投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标代理者，招标代理将予以接受。

20.2	投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

20.3	在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

## 五   开标及评标

### 21.	开标

21.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理当众开封并宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

21.4	招标代理将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

### 22.	组建评标委员会

评标委员会根据招标采购货物的特点进行组建，并负责评标工作。

### 23.	投标文件的初审与澄清

23.1		投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

23.1.1  	资格性检查是指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

23.1.2  	符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2		投标文件的澄清

23.2.1  	在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人的澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2  	澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

23.2.3  	算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中“开标一览表”（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表” （报价表）为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

### 24.投标偏离与非实质性响应

24.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

24.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3	实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 投标有效期不足的；

- 未提供法定代表人授权书；

- 未提供制造商授权书的；

- 投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.	比较与评价

25.1	经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

25.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

- 商务条款有无偏离；

- 技术规格有无偏离；

- 设计方案先进、合理；

- 产品的性能、互换性及标准；

- 产品的先进性、可靠性；

- 产品的寿命、经营成本；

- 维修服务、备件供应；

- 运输条件、交货时间和安装竣工时间；

- 经营信誉、售后服务和质量保证等。

25.3	根据实际情况，采用下列评标方法：

（1）性价比法。指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素的汇总得分，并除以该投标人的投标报价，以商数最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

（2）最低评标价法。指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性响应要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

（3）综合评分法。即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

### 26．	评标过程及保密原则

26.1	开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

26.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 27．	中标候选人的确定原则及标准

27.1	除第29条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选人。

- 如果采用性价比法，按商数得分由高到低顺序排列，商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 如果采用最低评标价法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高排列，得分与报价均相同的，按技术指标优劣排列。

- 如果采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

### 28．	确定中标人

28.1	评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据招标人的委托，直接确定中标供应商。

28.2    审查将根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和评标委员会认为其

它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行审查。

28.3	如果审查未通过，招标采购单位将拒绝其中标候选人资格，并按顺序对下一个中标候选人进行能否满意地履行合同作类似的审查。

### 29.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

29.1	为维护国家和社会公共利益，招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.2   因不可抗力或中标供应商不能履约等情形，招标人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

### 30．	中标通知书

30.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标代理以书面形式向中标人发出中标通知书。

30.2	中标通知书是合同的组成部分。

### 31.	签订合同

31.1	中标人应当自收到中标通知书之日起30日内，与买方签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

31.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 32．履约保证金

32.1	中标人在签订合同后 7 天内，向买方提交合同总价  %的履约保证金。（详见第六章“投标人须知资料表”）

32.2	如果中标人没有按照上述第31条或32.1条的规定执行，招标人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可选下一个中标候选人。

33．招标代理服务费

合同签订后3日内，中标人应向招标代理机构交纳招标代理服务费，费率按原国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》的规定执行，此项费用不单独开列而应计入投标价。

《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标代理服务收费标准如下：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.00% |
| 100-500 | 0.80% |
| 500以上 | 0.60% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万，计算招标代理服务收费额如下：

100万×1%=1.0万

（500-100）万元×0.8%= 3.2万

（1000-500）万元×0.6%= 3万

合计收费=1.0+3.2+3= 7.2(万元)

33.1 招标代理服务费可以支票、汇票、或汇款的方式支付。

33.2 中标人如未按上述条款规定办理，招标代理将拒绝其以后之投标活动。

# 第三章 合同一般条款

### 1     定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同或在“合同特殊条款”中指明的购买货物和服务的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2     技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的情况下)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的情况下)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在“合同特殊条款”中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输、保险和存储，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：系指在中国大陆境内工厂制造的或在中国大陆境内已完税的在卖方仓库、展室或货架存放的进口货物。由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期前天以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7     装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8     付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9     技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后天内将这些资料免费寄给买方。

### 10    质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起个月。

### 11    检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、型号、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、型号、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3    如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

11.4    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.5    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、型号、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的质量保证期和检验期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在买方发出索赔通知后天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13    延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表、技术规格及要求说明”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14    违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。而卖方仍有义务支付上述违约金。

### 15    不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16    税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17    合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

17.2    仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

### 18    违约解除合同

18.1    在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19    破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20    转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

### 21    合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22    通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23    计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24    适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25    履约保证金

25.1   卖方应在合同签订后　　天内，按约定的方式向买方提交合同总价（不超过5％）的履约保证金。（按合同特殊条款约定）

25.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件8），或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

25.4	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5    如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，买方将把履约保证金退还卖方。

### 26　合同生效和其它

26.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起三个工作日内，买方应当将合同副本报上级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

26.2    本合同一式　肆　份，具有同等法律效力。卖方和招标代理机构各执壹份，买方执贰份。

# 政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)　　　　　　(项目名称)中所

需　　　　　　　(货物名称)经(招标采购单位)以

号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定

(卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为　          　元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方：			卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 第五章 附件——投标文件格式

目录

*附件1——投标书（格式）

*附件2——开标一览表（格式）

*附件3——投标分项报价表（格式）

*附件4——货物说明一览表（格式）

*附件5——技术规格偏离表（格式）

*附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括： *7-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

*7-2 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

*7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

*7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

*7-6制造厂家的授权书（格式）

*7-7投标人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

*7-8社会保障资金缴纳记录

7-9投标产品符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策的证明文件（如有）

7-10  中小企业声明函（格式，符合标准的中小微型企业提供）

7-11 招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有）

7-12产品样本资料

7-13相关业绩证明材料

*7-14经营活动无违法记录承诺书

其它：（见第八章特殊资质要求）

附件8——售后服务和质量保证计划

*附件9——招标代理服务费承诺书（格式）

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：北京大学实验室与设备管理部

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）	附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自开标日起个日历日。

（5）根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章-------------------------

日期---------------------------

## 附件2　　　　开标一览表

招标编号：                  项目名称：

| 包号 | 该包设备名称及型号 | 价格 条件 | 投标 币种 | 投标总价 | 制造商 | 制造商 国别或地区 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：外币报价只接受CIP北京首都机场，汇率按开标当天中国银行最新发布的“中行折算价”统一换算。

投标人名称（盖章）：

投标人单位住所（地址）:

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：外币汇率按开标当天中国银行最近发布时间的“中行折算价”统一换算。

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

## 附件4        货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5.　　　 技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：指付款条件、交货期、质保期等商务要求

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

## 目     录

包括：7-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

7-2 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9投标产品符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策的证明文件（如有）

7-10  中小企业声明函（格式，符合标准的中小微型企业提供）

7-11 招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有）

7-12相关业绩证料

7-13经营活动无违法记录承诺书

### 附件7-1    法人营业执照的复印件

（具有清晰有效年检章，须加盖本单位公章）

### 附件7-2    税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

### 附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、招标编号）采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

### 附件7-4    制造厂家的资格声明

- 名称及概况：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　年生产能力　　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　　_______

______________ 　_____________   　____________　　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　　　　　国内　　　　　　出口　　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

制造商盖章：____________________________

传真号：__________________

### 附件7-5    经销商(作为代理)的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

### 附件7-6    制造厂家的授权书（格式）

致：北京大学实验室与设备管理部

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（1－1）我方制造并授权的货物：

名称：　　　　　　　　　　　　型号：

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

### 附件7-7　　投标人的资信证明

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、以“政府采购投标担保函”形式缴纳投标保证金的，若投标担保函为专业担保机构已对供应商进行资信审查后出具的，资信证明可以以《投标担保函》复印件（加盖投标人公章）代替。

### 附件7-8    社会保障资金缴纳记录

（复印件加盖公章）

说明：投标人须提供最近的，三个月的缴纳社会保障资金的入帐票据凭证复印件，并加盖本单位公章。

### 附件7-9    投标产品符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策的证明文件（如有）

1.节能产品证明文件：

最新一期《节能产品政府采购清单》相关页复印件，并标明投标产品在目录中的位置。

《节能产品政府采购清单》发布网站：

中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

国家发改委环资司网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）

中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）

*目前以下九类产品为政府强制采购节能产品，投标人必须提供投标产品的节能产品证明文件：

空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、高压钠灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴。

2.环境标志产品证明文件：

最新一期《环境标志产品政府采购清单》相关页复印件，并标明投标产品在目录中的位置。

《环境标志产品政府采购清单》发布网站：

中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

国家环境保护部网站（http://www.mep.gov.cn/）

中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）

3.北京市自主创新产品证明文件：

1）《北京市自主创新产品证书》复印件；

2）《北京市自主创新产品目录》相关页复印件，并注明目录批次及投标产品在目录中的位置。

《北京市自主创新产品目录》发布网站：

北京市科学技术委员会网站（http://www.bjkw.gov.cn）

北京市自主创新产品网（http://www.bjzzcx.com/）

注：*投标产品品牌、型号、规格与证明文件必须一致，否则可视为无效。

### 附件7-10  中小企业声明函（格式，符合标准的中小微型企业提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 附件7-11   招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有）

（复印件加盖公章）

### 附件7-12   相关业绩证明材料

（业绩列表格式可自拟，须提供合同关键页、中标通知书等复印件加盖公章）

### 附件7-13   经营活动无违法记录承诺书

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

（法人或法人授权的本项目投标代表签字并加盖公章）

## 附件8       售后服务和质量保证计划、承诺

（投标人应详尽地提供培训方案、售后服务方案；产品的质量保证承诺及期限、质量保证方式、标准、人员配备等）

## 附件9       招标代理服务费承诺书（格式）

致：北京大学实验室与设备管理部：

我们在贵部组织的　　　　　　　　　　　　项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：　　　　　　　　　　），我们保证在签定合同后3个日历日内按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司即北京大学实验室与设备管理部（地址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼），一次性支付招标代理服务费。

特此承诺。

承诺方名称：

地址：

电话：　　　　　　　　传真：

电传：　　　　　　　　邮编：

承诺方授权代表签字：　　　　　　（承诺方盖章）

承诺日期：

# 第六章  投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 招标采购单位： 北京大学 采购人地址：北京市海淀区颐和园路5号 招标采购代理机构：北京大学实验室与设备管理部 地址：北京市海淀区颐和园路5号 电话：010-62758587 |
| 14.1 | 国内设备以人民币报价，进口设备以外币报价。评标时的汇率为当天中国银行总行首次“卖出价”，投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。 |
| 14.3.2 | 投标报价应包括货物运至最终目的地的运输、保险以及其它应由投标人承担的费用。 |
| 15.1 | 投标保证金：无。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件份数：正本：壹份 副本：伍份 |
| 18.4 | 2)注明招标公告或投标邀请中指明的货物名称、招标编号和“在2016年12月6日下午1:30（北京时间）之前不得启封”的字样。 |
| 19.1 | 投标截止期：2016年12月6日下午1:30（北京时间） |
| 21.1 | 开标时间：2016年12月6日下午1:30（北京时间） 开标地点：北京大学综合行政四号楼四层连廊东侧305议室，北京市海淀区颐和园路5号。 |
| 25.2 | 本项目非专门针对中小企业.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审(评标优惠)。符合标准的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（格式见招标文件第五章）。无论实际情况如何，未提供《声明函》视为不符合标准.不能享受评标优惠。 |
| 25.3 | 评标方法：采用（3）综合评分法，满分100分。招标文件中标明“*”部分为废标条款。 评标标准与方法（A、B包）： 序号; 技术商务分值项; 说 明; 分值上限. 1; 投标价格; 表现在所投产品价格的完整性与合理性。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。报价得分＝40×（最低报价）/（投标报价）; 40. 2; 综合商务; 企业资质（2分），财务资信情况（1分），业绩（5分），商务响应（对付款方式、交货期、交货地点等商务条件的应答程度，2分）; 10. 3; 技术性能; 技术应答响应程度（30分，#项每处负偏离扣2分；除#项外，每处负偏离扣1分，扣完为止），货物综合配置性能评价（10分）; 40. 4; 售后服务; 培训方案、售后服务及技术支持服务承诺方案等。 根据售后服务方案的应答情况： 较好：8-10分 一般：5-7分 较差：0-4分; 10. 评标标准与方法（C、D包）： 序号; 技术商务分值项; 说 明; 分值上限. 1; 投标价格; 表现在所投产品价格的完整性与合理性。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。报价得分＝40×（最低报价）/（投标报价）; 40. 2; 综合商务; 企业资质（2分），财务资信情况（1分），业绩（5分），商务响应（对付款方式、交货期、交货地点等商务条件的应答程度，2分）; 10. 3; 技术性能; 技术应答响应程度（20分，#项每处负偏离扣2分；除#项外，每处负偏离扣1分，扣完为止），设计及实施方案合理性（10分），货物综合配置性能评价（10分）; 40. 4; 售后服务; 培训方案、售后服务及技术支持服务承诺方案等。 根据售后服务方案的应答情况： 较好：8-10分 一般：5-7分 较差：0-4分; 10. |
| 27.1 | 中标候选人：采用（3）综合评分法 |
| 32.1 | 本项目不设履约保证金。 |
| 附件7-6 | 投标金额5万元以下（含5万元）的设备可不提供制造厂商授权书。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 29.3 | 根据政府采购相关规定，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |
|  | C包机房部分安排现场踏勘，具体时间标书售卖截止后统一安排。 |

# 第七章　合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京大学。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：北京大学。

6、交货方式

  - 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、付款条件：

（1）国产设备：货物验收合格安装调试运转正常后支付合同总价的100%；

（2）进口设备：中标人与买方指定的外贸公司签订合同后，外贸公司向中标人开具90%合同金额的信用证，凭装运单据支付；剩余10%以T/T方式，凭学校设备处盖章的验收报告支付；

（3）设备进口免税手续由买方负责办理，外贸公司由买方指定。

9、技术资料：按合同约定

10、质量保证：

10.3    卖方在收到通知后  2  日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  7  日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起    个月（如果国家另有规定的按国家规定执行）。

12   索赔：

12.3	索赔通知期限：  30  日。

15、不可抗力：

15.2	不可抗力通知送达时间：事故发生后   14   日内。

15.3   不可抗力双方协商时间：  10  日内。

25、本项目不设履约保证金

26、合同生效及其它：

26.2  本合同一式　肆　份，具有同等法律效力。买方贰份，卖方壹份，招标代理执壹份。

# 第八章．货物需求一览表、技术规格及要求说明

## 1.货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| A | 复印机、立式触控刷卡一体机 | 23 |
|  | 立式触控刷卡一体机 | 23 |
| B | 自助图书杀菌机 | 22 |
| C | 机房改造 | 1 |
| D | 强电改造 | 1 |

## 2.技术规格及要求

“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

一、设备部分（A、B包）

项目要求

投标单位提供营业执照、企业资质、银行资信、原厂商针对此项目的授权书以及原厂商服务承诺函(原厂商文件要求签字授权并加盖公章，不允许出现“专用章”等字样)及资质等有关证明材料。提供实施方案，说明企业概况、项目组织、售后服务、备品备件等情况，提供所投设备的近三年在高校中主要用户情况，提供成功案例，包括案例名称、项目规模、主要用途、业主单位、联系方式等。投标文件需逐项列出所有设备的品牌、产地、规格、型号、价格、性能特点等指标。投标产品优于招标要求时，请予以说明。本项目招系统集成，包括设备的采购、安装和调试，以及售后和维修服务。

  - 投标方应具有完备的技术支持能力,包括技术支持队伍、备品备件等；

  - 所有设备为成熟稳定产品，具有稳定工作的实际案例，面向公开市场发售，保障供货质量和安装调试的水平，禁止使用实验室或测试阶段产品；

  - 对于投标人在投标文件中承诺的设备性能、指标，招标人有权在商务谈判时要求进行现场测试。测试不满足投标文件描述的，即视为实质性不响应标书，按废标处理；

  - 到货后使用原厂服务电话，根据产品序列号验证服务，如不满足标书要求，按退货处理，相关损失由投标单位负责；

  - 指标应答需原厂盖章的白皮书或官网可查询；指标应答与白皮书或官网指标相冲突，以白皮书及官网指标为准；

  - 方案指标中标★参数为必须满足参数，如不满足按废标处理；

  - 提供所投产品样机进行实地测试可酌情加分；

  - 原厂商提供所投产品（包括所有硬件、软件）免费保修期限三年的服务承诺函，并提供下述服务：

    - 提供5×8小时电话技术服务；

    - 提供现场维修，到场时间不高于4小时；

    - 提供备件更换，保证8小时以内修复故障；

    - 免费安装及调试；

    - 免费提供最新版本软件升级服务，包括固件和管理软件的升级服务；

    - 详细列出后期更换耗材的价格；

    - 合同签订后7个自然日供货（承担无法按时供货，而造成用户无法支付的责任及后果）。

|  | 设备名称 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| A包 | 复印机 | - ★复印速度：≥35页/分钟； - 颜色：彩色； - 预热时间：≤25秒； - ★首页复印时间(黑白)：≤5秒； - 功能：打印、复印、扫描； - 纸张尺寸：最大A3，最小A5； - 打印分辨率：可达1200x1200dpi； - 内存：≥2G； - 硬盘：≥160G； - 双面打印：自动双面； - 送稿器：自动双面； - 纸盒数量：≥2个； - 进纸容量：≥1000张； - 纸盒锁：需配置纸盒锁。 - ★兼容性：兼容图书馆现有自助打印系统及其所需中间件； - 配件：与图书馆现有自助打印系统对接所需的配件； - ★保修：投标商需提供针对本项目所投产品的原厂服务承诺函；本次投标设备全部为原厂商配套提供，所有部件及耗材全部免费，本次包含合计72万页（以黑白计）的全保服务，需提供黑彩、彩色的单页报价； - ★服务：原厂5*8小时，响应时间2小时；；到场时间小于4小时； - ★到货日期：合同签定日后7个工作日内（逾期未到货导致无法支付，责任自负）； - ★其他：投标商需要提供原厂授权书，提供图书馆现有自助系统与投标产品的兼容证明，提供投标产品详细技术参数和彩页。 |
|  | 立式触控刷卡一体机 | - 显示器：17英寸4:3触屏显示器，响应速度小于20ms - 工控主机：i3 CPU，4G内存，120G SSD，至少一个串口，千兆网卡，≥4个USB口； - 机身：一体式钢制机身，喷涂优质外漆，整体美观、大方，设置专用锁，便于打开维护内部设备，可根据要求喷涂制定图片和文字； - 刷卡区：位置适中，使用方便，无需插卡 - ★兼容性：兼容图书馆现有自助打印系统及其所需中间件； - 操作系统：无（使用北京大学正版Windows系统，供货商协助安装）； - ★保修：本次投标设备全部为原厂商配套提供，所有部件全部免费保修三年； - ★服务：原厂5*8小时，响应时间4小时； - ★到货日期：合同签定日后7个工作日内（逾期未到货导致无法支付，责任自负）； - ★其他：投标商需要提供原厂授权书，提供图书馆现有自助系统与投标产品的兼容证明，提供投标产品详细技术参数和彩页； |
| B包 | 自助图书杀菌机 | - ★采用紫外线杀菌技术，需配备至少三组紫外线灯；并搭配天然香精强化杀菌效果。 - 设备须提供气旋式翻动书页的功能，达到同时提供书封与内页的杀菌效果。 - 使用静电薄膜过滤器，能收集细微灰尘、细菌、病毒和环境中过敏元素。 - 设备须提供高效能集尘过滤器，拦截微小分子的同时不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。 - 设备正面上须设有抗UV材质透视窗，供读者随时观看杀菌作业进度。 - 设备须具有人性化操作界面设计(如：一键启停)，方便使用者操作。 - 杀菌作业完成后不得在书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。 - 每次图书杀菌操作须在30秒内完成杀菌作业。 - 杀菌时有进度指示灯提示杀菌进度。 - 针对内部耗材有更换提示(指示灯提示)。 - 具备电源指示灯，提示图书杀菌机可以正常工作。 - 设备可以选择是否在图书杀菌操作时提供开始和结束声音提示。 - 设备可内置多媒体显示器，可以播放设备的操作演示视频；也可以播放图书馆需要播放的宣传片视频。 - ★投标产品需具有985高校1年以上使用案例，并提供合同复印件。北京地区至少有三个高校实际使用案例。 - ★必须提供原厂授权书和原厂售后服务承诺书；提供3年原厂免费保修服务。 - ★投标产品必须具有国内省级疾控中心检测报告 - ★具有国内外检测单位的除菌效果认证证明文件。（提供复印件） - 杀菌册数：一次三本。 - 设备材质：金属材质。 - 工作温度：-10℃～+50℃。 - 电源：AC 110V/220V。 - ★到货日期：合同签定日后7个工作日内（逾期未到货导致无法支付，责任自负）。 |

保修、培训、服务要求

- 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 免费保修期要求在三年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

- 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少五年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

- 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至我系相关人员熟练掌握为止。

交货地点：北京大学。

交货期：

中标单位在收到中标通知后，于3天内须前来实验室与设备管理部洽谈签订合同事宜,收到L/C后7天内到货，到货后安装调试完毕。

国产产品：合同签订后7日内（合同有特殊约定的除外）交货。

进口产品：卖方指定的外商收到买方指定的进口代理公司开立的不可撤消信用证后2个月内（合同有特殊约定的除外）。

二、机房改造部分（C包）

项目要求

投标单位提供营业执照、企业资质、银行资信、原厂商针对此项目的授权书以及原厂商服务承诺函(原厂商文件要求签字授权并加盖公章，不允许出现“专用章”等字样)及资质等有关证明材料。提供实施方案，说明企业概况、项目组织、售后服务、备品备件等情况，提供所投设备的近三年在高校中主要用户情况，提供成功案例，包括案例名称、项目规模、主要用途、业主单位、联系方式等。投标文件需逐项列出所有设备的品牌、产地、规格、型号、价格、性能特点等指标。投标产品优于招标要求时，请予以说明。本项目招系统集成，包括设备的采购、安装和调试，以及售后和维修服务。

  - ★投标公司具备建筑智能化系统设计专项甲级，电子与智能化工程专业承包一级；

  - 提供完整的机房设计与实施方案；

  - 所有设备为成熟稳定产品，具有稳定工作的实际案例，面向公开市场发售，保障供货质量和安装调试的水平，禁止使用实验室或测试阶段产品；

  - 对于投标人在投标文件中承诺的设备性能、指标，招标人有权在商务谈判时要求进行现场测试。测试不满足投标文件描述的，即视为实质性不响应标书，按废标处理；

  - 到货后使用原厂服务电话，根据产品序列号验证服务，如不满足标书要求，按退货处理，相关损失由投标单位负责；

  - 指标应答需原厂盖章的白皮书或官网可查询；指标应答与白皮书或官网指标相冲突，以白皮书及官网指标为准；

  - 方案指标中标★参数为必须满足参数，如不满足按废标处理；

  - 原厂商提供所投产品、工程（包括所有硬件、软件）免费保修期限三年的服务承诺函，并提供下述服务：

    - 提供5×8小时电话技术服务；

    - 提供现场维修，到场时间不高于4小时；

    - 提供备件更换，保证8小时以内修复故障；

    - 免费提供最新版本软件升级服务，包括固件和管理软件的升级服务；

    - 免费安装及调试；

    - 免费清理搬运改造空间的目录柜；

## 一、概况

北京大学图书馆自动化实验室机房（后简称机房工程）位于图书馆西馆一层闭架借书处北侧。机房工程建筑面积合计约130平米。一层机房层高4.30米,吊顶据地面3.60米，地面为大理石地面。

机房平面图及分区现状见附图，实际面积及具体尺寸以实地测量为准。

## 二、设计原则和招标内容

    - 北京大学图书馆自动化实验室机房是北京大学图书馆主要业务系统运行的基础设施，机房的设计必须满足当前各项需求应用，又面向未来快速增长的发展需求，因此必须是高质量的、高安全的、可靠灵活的、开放的。进行设计时，必须遵循以下设计原则：

1.1 实用性和先进性

项目设计和工程建设既要充分考虑功能实用性，又要考虑技术的先进性。通过采用先进、成熟的技术和设备，保证既能满足当前的需求，又能兼顾未来的业务和技术发展。在综合考虑成本、效益的前提下，尽可能采用较先进的技术和设备，使整个机房达到功能完善、安全实用，同时，还应具有良好的发展潜力和拓展空间，以适应北京大学图书馆信息化发展和技术升级的需要。

1.2 安全性和可靠性

机房必须具有很高的安全性和可靠性。要充分考虑机房的空间布局、各类设施设备、日常运行维护和管理等各个方面的安全性、可靠性设计；在关键设备上采用适当的冗余和备份措施，同时，通过提供较强的实时远程事故监控、报警能力来提高机房的整体安全性和可靠性。

1.3 灵活性和可扩展性

机房必须具有良好的灵活性与可扩展性，能够根据今后信息化发展和技术进步的需要，提供设备扩容、技术升级、设备更新的灵活性。

1.4 标准化和规范化

在机房设计和建设过程中，应当基于有关国际标准、国家标准和行业技术规范，坚持统一标准、规范的原则，从而为未来的业务发展、设备扩容奠定基础。

1.5 可管理性

由于机房内各类设备多、技术复杂，随着信息化建设的不断发展，机房的日常管理工作变得越来越重，因此采用的各类机房设备应具有智能化、可管理的能力，同时通过建立全面、完善的集中监控和管理系统，实时监控机房的运行状况，以便及时发现异常情况和故障，提高系统运行的安全性和可靠性。

1.7 经济性

在进行工程设计和建设过程中，应在充分满足需求的前提下，努力节约成本，降低建设费用。同时，还应综合考虑能以较低的成本、较少的人员投入来维持今后的日常运行，降低运行成本。

1.8 保护环境

在机房规划、设计和建设过程中，应充分体现环境保护、利用现有已有设备资源材料的原则，采用环保材料、加强环保措施、避免环境污染、采用节能设备、重视节约能源。

    - 设计依据

本机房建设应遵循国家现行有关数据中心建设方面的标准及规范。

机房场地环境及其设施、设备的设计、施工、验收必需遵循下列标准及下列标准中引用的其他标准，以及工程涉及的其他技术条件和要求、相关材料的技术标准和要求等。以下所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行设计、施工、选材，并提供与之相应的技术标准。

2.1招标方需求及现场勘察情况

2.2《电子计算机房设计规范》                               （GB50174-2008）

2.3《电子计算机机房施工及验收规范》                        （SJ/T30003-97）

2.4《计算站场地技术要求》                                 （GB/T2887-2000）

2.5《计算站场地安全要求》                                    （GB 9361-88）

2.6《计算机机房活动地板的技术要求》                           （GB6650-86）

2.7《建筑装修装饰工程质量验收规范》                         （GB50210-2001）

2.8《建筑工程质量检测评定标准》                             （GB50300-2000）

2.9《建筑地面工程施工质量规范》                             （GB50209-2002）

2.10《高级建筑装饰工程质量检测评定标准》                     （DBJ01-27-96）

2.11《洁净室施工及验收规范》                                      （TGL 90）

2.12《建筑设计防火规范》                                        （GBT16-97）

2.13《建筑内部装修设计防火规范》                             （GB50222-95）

2.14《高层民用建筑设计防火规范》                             （GB50045-95）

2.15《火灾报警系统设计规范》                               （GB 50116—98）

2.16《火灾自动报警系统设计规范》                              （GBJ116-98）

2.17《火灾报警系统施工及验收规范》                         （GB 50116—92）

2.18《气体灭火系统施工及验收规范》                         （GB 50263—97）

2.19《民用建筑电气设计规范》                                 （JBJ/T16-92）

2.20《建筑电视工程施工质量验收规范》                     （GB 50303—2002）

2.21《低压配电设计规范》                                   （GB 50054—95）

2.22《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》                （GB 50150-91）

2.23《建筑物防雷设计规范》                                 （GB 50057—94）

2.24《建筑物电子信息系统防雷技术规范》                      （GB50343-2004）

2.25《电子设备雷击保护导则》                                （GB 7450—87）

2.26《计算机数据系统防雷保安器》                             （GA173-1998）

2.37《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》           （GB/T 50312—2000）

2.28《智能建筑设计标准》                               （GB/T 50314—2000）

2.29《通风与空调工程施工及验收规范》                       （GB 50243—2002）

    - 本次招标范围为北京大学图书馆自动化实验室机房改造工程施工及相关非指定设备、材料的供应、安装、调试，以及培训和质保期内维修服务等。投标单位要严格按照有关图纸所示和技术招标文件内所载述的要求编写投标文件。

## 三、投标须知

    - 投标单位须负责机房改造工程施工及所有非招标方提供设备、器材、线缆、附件及一切相应材料的供应、运输、储存、安装、调试、开通、培训、保修责任及通过验收直至交付招标方使用，并承担保修责任。

    - 投标单位提供的设施必须是一个完整的系统。除本技术文件中所明确列出的要求外，凡系统正常运行应该具备的功能和设备及配件，均应包括在本工程范围中。

    - 除非经招标单位书面同意，中标人不得将招标内容进行分包或转包。

    - 招标单位有权拒绝任何不按照本招标文件要求而提供的设计、设备、材料和工艺。

    - 投标单位有向招标单位查阅相关资料的权利。招标单位将视投标单位已详知所有与本次招标有关的资料，由此造成的任何缺漏由投标单位负责。

    - 投标单位应提供系统配置设备材料清单、项目投标报价等。

    - 投标单位应采用优化的设计方案，并选用技术先进，性能优良，使用可靠的设备和器材产品，并具有相关的合格证件、出厂产地证明。

    - 机房改造完成时间：2016年12月25日之前。

## 四、工程建设内容及要求

## （一）物理环境：

北京大学图书馆自动化实验室机房建设项目物理环境如工程概况所述，要求新机房功能区划分为数据中心机房、UPS配电室两个部分。

## （二） 设备条件:

机房建成后规划放置30个机柜，（不含强、弱电列头柜）,网络数据中心机房拟设置机房专用精密恒温恒湿空调，UPS配电室设置柜式空调。

机房将放置标准1U服务器、标准2U服务器、存储设备约102台。

## （三） 电力环境:

电力引自图书馆西馆一层配电室。可提供双路电源供机房UPS系统、空调系统、应急及监控系统用电。

## （四） 环境指标要求如下表所示 :

| 区域 | 夏季 温度 | 湿度 | 温度 变化率 | 噪音 | 接地 电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 24℃±1℃ | 40%~ 55% | ＜5℃/h | ≤65dB | ≤lΩ |

## （五）机房装修工程

装饰装修要体现出各功能区的特点，在充分考虑数据中心各系统设备的安全性的前提下，达到美观、大方的装饰风格。

装饰材料必须全部采用符合国家标准的材料。所有材料应具备环保、阻燃、无毒、防火性能好、安全耐用、不易变色、气密性好、不起尘、易清洁、吸音效果好、防静电、抗电磁干扰等性能，并在温、湿度变化作用下变形小的材料。要以自然材质为主，做到简明、淡雅、柔和，并充分考虑环保、节能等因素。装饰材料可根据需要采取防静电措施。

机房面积大小须配合电子信息系统主机的等级作适当的安排，既要考虑安全性、方便性、经济性等因素，又要考虑为电子信息系统设备留有足够的维修空间和扩充空间（用于空气调节循环、操作员可视范围、工作空间及走道、机器重量分布、电源插口分布及新增设备），还要考虑消防通道、人员疏散通道、设备通道等空间因素。要重点考虑数据中心机房实时互备的可行性与可靠性，目的是在任何意外情况下确保系统数据中心的安全。

其中气体消防分区如下：

防护分区一：数据中心机房

防护分区二：UPS配电室

根据机房功能对整个区域进行了功能区域划分：

|  | 功能房间名称 | 空调形式 | 灭火形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机 房 区 | 数据中心机房 | 专用精密空调区 | 无管网气体灭火 |
|  | UPS配电间 | 柜式空调 | 无管网气体灭火 |

5.1墙面及隔断工程

为了满足机房的防潮、阻燃、吸音、不起尘的要求。

机房区内所有墙、柱面，要进行严格的防尘、防火处理。

数据中心机房与总借书处、目录柜检索区之间采用实体双层砖墙隔断，内外需要抹水泥沙浆,刷高级环保乳胶漆。并采用静音降噪相关措施。超高墙体需要做加固。

5.2吊顶工程

尽量利用现有吊顶，做防尘处理。注意协调灯具、消防设备安装高度。

5.3地面工程

为了满足网络数据中心机房精密空调下送风的要求，地面采用抗静电活动地板，设计高度为0.50m。且布线时线槽尽量避免挡风，以达到最佳下送风效果，地面标高。

机房内所有楼面必须采取防水患措施，确保防水。由于地板下布设有各种电缆，为了防止空调加湿系统故障或管道漏水导致线路被水泡，拟在数据中心机房的精密空调区域地板下建一个拦水坝，并在拦水坝区域建立漏水检测。

机房区域采用抗静电600*600全钢无边地板，厚度不少于35mm，承重要求每平米不少于1000Kg,密封性好,防火等级A级。活动地板应有稳定的抗静电性能和承载能力,同时具备耐油、耐腐蚀、柔光、不起尘等性能。防静电地板有关技术参数必须执行《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001、《防静电地地面施工及验收规范》SJ/T31469-2002标准及最新规范标准。投标人应提供由国家信息产业部防静电产品质量监督检验中心出具的相应产品的检验报告。

地板支撑：地板支架高度可按照招标要求提供相应高度，支架受力20KN，并可调节，

上托板规格不少于82×82mm厚度不少于3mm厚冷扎钢板，下托板规格不少于100×100mm厚度不少于3mm厚冷扎钢板；

横梁壁厚：不少于1.0mm优质矩形方管。支撑外观应焊接牢固，金属件表面防锈层牢固无脱落，无暇点，支架、横梁采用螺丝紧固，表面采用防氧化镀锌处理。

地板板面：全钢活动地板上面板采用优质冷轧钢板，厚度不小于0.9mm，底板采用深级拉伸钢板，厚度不小于0.8mm。上下钢板冲压、点焊成形，地板基体表面经磷化后进行静电喷涂处理，内腔填充发泡水泥(不含其它杂质成分)。地板表面应有相应的防静电性能，采用不小于1.2mm厚的三聚氰胺板（HPL）无边贴面，表面静电耗散型电阻R= 1.0*106Ω－1.0*109Ω。表面颜色为白底灰花花色。

地板组装：地板与隔断墙的收边处理必须使用落地支架支撑。制作地板台阶时应采用角铝进行收边处理。

异型活动地板提供的各种规格的电线、电缆进出口应光滑、防止损伤电线、电缆。在地板安装时，应采取措施防止地板支脚倾斜、移位、横梁坠落。地板下地面应平整、光洁，应进行防潮、防尘，保温等处理措施。

5.4 门

网络数据中心机房采用双扇对开甲级防火安全门。

UPS配电室采用双扇甲级防火密闭门。

5.5窗

网络数据中心机房、UPS配电间的内外窗采用实体砖墙封闭。

5.6 屋顶

由于现机房有独立屋顶，需对屋顶（面积以实际测量为准）防水重新改造（防水改造标准不低于120元/平米）。

表1

| 房间名称 | 墙面 | 隔断 | 吊顶 | 灯具 | 地面 | 踢脚 | 窗户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中心机房 | 高级环保乳胶漆饰面 | 实体砌块到顶隔断墙 | 做防尘处理 | 3管铝合金格栅荧光灯 | 抗静电活动地板 | 不锈钢 | 实体砌块封堵 |
| UPS配电间 | 高级环保乳胶漆饰面 | 实体砌块到顶隔断墙 | 做防尘处理 | 3管铝合金格栅荧光灯 | 抗静电活动地板 | 不锈钢 | 实体砌块封堵 |

5.6其他

防静电地板、吊顶、墙柱面材料的色调选择要注意合理搭配，格调一致，有较好的视觉效果。

为使计算机机房达到良好的隔温、隔湿、防尘效果，机房区为全封闭设计。机房要预留足够的穿墙孔道。穿墙孔道不用时应满足机房密封需要，同时孔道便于启用，启用后不影响机房整体外观。进出机房的所有孔洞、管道必须进行防鼠处理（包括管井）。

## （六）电气系统

6.1市电配电系统

机房主输入来自本楼的同楼层配电室的配电柜中，本项目机房主输入的400A的总配电系统及柴油机接口系统（本项非本包招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工）等放置在UPS配线间内。

机房市电配电主要包括：主机房、UPS配电室和监控室内的全部空调、照明、墙面维护插座电源。

动力配电系统设计独立的配电柜，不得与UPS输出配电系统设计在同一柜体中。

6.2机房UPS系统

6.2.1 UPS（本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工）

机房拟配置1台60KW的UPS系统及1台75KW模块化UPS系统，UPS系统电池后备时间为30分钟。

★增加一台UPS输出智能列头柜：施耐德或ABB开关,A,B面设计2路配电系统，每1路250A 3P总开关，30路32A 2P分开关及5路16A 2P分开关。主路及每一支路开关电流，电压，频率等，防浪涌保护器及触摸屏。

建议UPS智能列头柜与UPS，服务器机柜，监控为统一品牌便于监控管理减少兼容,列头柜品牌建议施耐德，艾默生，台达。

UPS配电列头柜内由2套独立的双回路配电系统组成，标准服务器机柜外形。为2台UPS铺设输入电缆至机房总配电柜，输出电缆至UPS输出智能列头柜。并铺设国标线槽,金属线槽连接处采用6平方铜编织线做接地连接。

由强电列头柜铺设至30台服务器机柜阻燃电线，保证每台服务器机柜为2条线路。服务器端连接工业连接器及PDU。（工业连接器为带底座工业连接器固定在机柜底板）。由强电列头柜铺设至2台弱电配线柜阻燃电线，保证每台弱电配线柜为2条线路，配线柜端连接工业连接器及PDU。（工业连接器为带底座工业连接器固定在机柜底板）。为30台服务器机柜配置60路PDU，其中10个服务器机柜为智能PDU配置。要求32A输入，共16位输出口：1位16A国标口、15位10A国标口、含3米电源线，带指示灯及防浪涌保护器，为2台弱电配线柜配置4路PDU，要求16A输入，共10 位10A国标口输出、含3米电源线，带指示灯。

UPS输出智能列头柜要求实现如下功能：

1）分配电、防雷、计算机级接地，隔离和电源监测等子系统组成，能为用户最关键的负载提供最先进可靠的配电。

2）全面的电源管理功能，将配电系统完全纳入机房监控系统：监测内容丰富，监控所有回路（包括每一个输出支路）断路器电流、开关状态、运行负载率等，使用户对机房配电系统运行状况一目了然，也便于用户及早发现安全隐患，有效规避风险。

3）实时侦测每一服务器机柜的运营成本，精确计算及测量每一服务器机柜、每一路开关的用电功率和用电量。

4）完全按照服务器机柜造型设计，美观大方。与服务器机柜一同摆放，风格统一。60％以上通孔率，有效散热并具有完善的线缆管理。

5）纳入机房监控系统，提供RS232/485或SNMP多种智能接口通讯方式。

智能PDU具体技术要求如下：

1、电气参数：

  - 每个机柜的2条PDU配电单元分别引入A、B双路电源，彼此完全独立，分别配电。

  - PDU配电单元的输入为单相三线制电源（L、N、PE）。

  - 电源频率：50Hz

  - 16A（最大负载4kW）PDU：

  - 额定输入电流值：16A。

  - 每路输出电流： 10A。

  - 输出位数及规格：10位10A国标插座。

  - 32A（最大负载7kW）PDU：

  - 额定输入电流值：32A。

  - 每路输出电流： 10A和16A。

  - 输出位数及规格：15位10A国标插座， 16A国标插座1位、

电源输入端应设置接线端子组，可以连接3X10mm2范围的电缆。

2、温升：★PDU配电单元输出插座模组加载1.5倍额定负载电流、达到热稳定时的实测温升应小于30K。

3、输出插座模块应与PDU为同一品牌厂商生产，以保证产品的一致性。

4，机柜智能PDU系统功能：输入总电流监测；输入电压监测；电压频率监测；输入总功率监测；有功功率和功率因数监测；微环境温/湿度监测；总电能精确计量；零地电压在线监测；★可实现远程开关电源；★机柜微环境告警管理——过流、过压、欠压、过温度、零地电压超限告警，本地声光告警和远程告警相结合，告警阈值可远程设置；可接入485温湿度传感器；采用LCD显示屏，三分钟无操作自动熄屏保护，延长屏幕使用寿命、降低能耗；具备浪涌抑制功能。

资质认证

1、★生产厂家应通过GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证。

2、★应具备3C、CE、EMC认证和ROHS欧盟绿色认证。

（应提供相关体系认证证书和产品检测报告复印件并加盖生产厂家公章）

机房UPS配电的范围是机房计算机机柜及设备、机房应急照明系统、机房门禁控制系统、机房视频监控系统、机房消防系统等。

市电维修插座：在机房区、监控区和UPS配电室的墙面上安装维修插座，安装高度为0.35米。维修插座电源取动力配电柜。

6.3机房照明系统

1、机房必须有正常和应急两种照明，并符合消防设计要求。照明用电采用机房动力电源供电，应急照明采用UPS电源。

2、机房区选用3管嵌入式铝合金格栅荧光灯，照明选用灯具应考虑满足规范要求的照度。可选用电子镇流器，无眩光反射，同时兼顾美观。机房照明设备应考虑不对计算机设备产生电磁干扰以及其他干扰和影响。

3、机房出入口处设置疏散照明和安全出口标志灯，其照度不应低于0.5Lux。

4、照明开关采用墙壁暗装开关控制，应采用分组控制方式进行设计。

6.4防雷、接地系统

6.4.1防雷系统

机房设置三级防雷，低压配电室的第一级防雷由图书馆提供，第二级防雷设置在UPS配电室输入端，第三级防雷设置在UPS输出端。

要求防雷产品须通过国家质量检验，采用先进的防雷技术和产品。

6.4.2接地系统

安全保护接地、防雷接地楼外新建等位接地系统，机房内作等电位连接。

在机房地板下沿墙一周敷设等电位铜带30×3mm，铜带配有专用接地端子。机房内部地板下用50×0.5mm紫铜带作等电位网格连接（1200×1200mm），两端与外围等电位铜带可靠连接。连接导体与等电位接地端子板之间应采用螺栓连接，连接处应进行热搪锡处理。

通过镀锡编织软铜线将机房内所有金属构件，包括电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器、接地端等均应与等电位连接网络的接地端子连接。连接线采用ZR-BVR-6mm2铜线。（接地电阻10欧姆以下。）

## （七）空调通风系统

机房空调选择机房专用恒温恒湿精密空调，温度精度可控制在±1℃，相对湿度可控制在±10%，充分保障使用功能，并达到节能目的。

每个专用空调区域的空调设备除在总制冷量上预留冗余外，还配置备机，空调设备在一台故障的情况下仍能保障机房内环境指标，确保电子信息系统等设备的高可靠运行。

空调系统设计采用地板下送风，正面回风、上回风的送风方式。

空调下方设计防水堤并进行防水处理。

所有空调系统的给排水管尽量避免横穿机房，给排水管必须采取可靠的密封措施，并设置泄漏检测报警装置。

图书馆为机房配备2台70KW下送风空调，2台26KW下送风空调。由于空调使用年限较长，为保证机房制冷需求，可靠运行，避免由于机房空间形状（长度较长，宽度较窄）造成的安全隐患。例如空调出现故障，机房中间地带易造成局部空间温度过高，影响服务器稳定运行。因此，在机柜间增加行间空调一台，具体参数如下：

★列间空调,1台空调（采用氟泵自然冷节能技术，在过渡季节能充分利用室外低温自然冷源，降低机组能耗）。

产品尺寸： 600*1100*2000mm；单台总冷量≥38KW，标配EC风机数量2个，氟泵自然冷泵柜1个，风量≥8500 m3/h，加湿量≥1.5kg/h标配加湿加热，带导风格栅机组，同一套制冷管路实现常规压缩机制冷、压缩机氟泵混合模式制冷、氟泵自然冷三种运行模式，充分利用室外自然冷源，最大化提升整机全年运行能效比。选用蒸发器采用大面积设计，高效内螺纹大面积蒸发器，保障换热效率；除湿控制精确，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。

机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间≥10万小时。机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括2套独立的EC风机，风机必须为EBM或施乐百品牌。EC风机可插拔进行现场维修,提高系统的可维护性。室内主风机应采用高效EC风机送风系统.保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。机组标配两个送风温度传感器和一个回风温湿度传感器，且最多可配置10个外置温度传感器。机房专用空调系统应标准配置采用R410A环保制冷剂。    机房专用空调的加热性能：具备电子再热器。

机房专用空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

机房专用空调的加湿性能：应采用高效加湿器，要求加湿速度快，确保高效性。所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用。

机房专用空调的空气洁净度：空气过滤器并便于更换。

机房专用空调的控制系统：应具有先进的微处理控制器应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，具有七寸高清彩色触摸屏中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 控制系统应具有多级密码保护功能。

具备联动与群控功能：同一区域机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 。每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

空调设备应有连接网络和相应通信标准的接口、可信息交换、具备监控能力。设备选型必须考虑空调的体积尺寸，保证在不破坏建筑物和不对整机解体的情况下运输到达现场安装位置。

列间空调具备中国节能产品认证证书。

氟泵自然冷泵柜：冷量范围：25~50kW，氟泵型式：全封闭无级变频调速泵，额定功率：不大于410W，尺寸不大于（宽*深*高/mm) 650*300*1000；

机组在室外-35°极端低温环境下可以启动，并尽可能了利用室外低温环境选择氟泵自然冷却，智能氟泵节能空调应采用高效变流量泵，以降低机组能效。

为保证系统运行稳定性，氟泵必须为全封闭结构（电机及泵体封闭在金属壳体内），无密封件，确保无泄漏，保证机柜中设备安全；

要求膨胀阀采用等同或优于Danfoss或者Alco质量标准的电子膨胀阀。

空调室外机放置在机房屋顶。

## （八）综合布线系统

8.1线缆选择

综合布线系统选用知名品牌的光纤布线系统，以满足高速网络数据传输的需要，光纤布置室内万兆多模光纤，以满足机房的整体需求。

8.2机房综合布线设计

机房接入主干：12芯单模光纤由图书馆西馆135校园网机房引至网络配线柜，8芯单模光纤8芯多模光纤由图书馆西馆135图书馆机房引至网络配线柜。

本次机房区共设计30台设备机柜（含网络配线柜），机房设置网络配线机柜，为机房内的所有设备机柜配线。每个机柜都有12芯多模光纤与网络配线柜相连接。从2台弱电汇聚柜至30台服务器机柜用12芯多模光纤熔接（汇聚配线柜及服务器机柜均熔接），每个服务器机柜包含熔接盒，尾纤。各类光纤跳线共400条。

机柜尺寸：宽600mm*深1100mm*高2000mm。

弱电线槽全部密闭，以保证强电和网络之间的屏蔽，强电与弱电信管槽保持一定距离，金属线槽、线管接地良好。

机架式12口光纤配线箱(1U)

- 壳体采用优质铝合金，表面环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

- 19英寸标准仪器柜宽度，用于光纤熔接或研磨处理

- 提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理

- 接续容量：24或48芯容量芯数光纤接头（适盒任意ST/SC/FC/LC接头）

FC光纤适配器(单工小圆型)

- 光学性能100%检测可提供陶瓷(氧化锆)套管，该部件采用进口高精度机械机床加工，产品光洁度高，精确轴心定位，保证产品同轴度及同圆度精确系数

- 一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率

- 良好的稳定性能，连续插拔试验插损小

- 反射损耗>55dB

- 温度范围-40～+85摄氏度

- 耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB

OM3光缆

多模FC尾纤

- 通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1

- 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性

| 产品类型 | FC/多模 |
| --- | --- |
| 插入损耗 | ≤0.3dB |
| 温度性能 | -40℃～+80℃ |
| 重复性 | ≤0.1dB |
| 互换性 | ≤0.2dB |
| 回波损耗 | ≥35dB |

OM3多模FC-FC跳线（双芯）

通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，

采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器 实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性

## （九）环境监控系统

为保证机房安全，需要一套环境监控系统：包含机房温度，湿度，烟感，漏水，UPS，空调，配电柜，UPS输出列头柜内主路及每一路支路的电流，电压，谐波监控，消防，门禁及机房视频监控系统。并要求提供机房门禁系统，所有监控单元及视频单元均在监控平台上显示。

提供一套机房门禁系统，支持联网，支持多种认证方式。

视屏监控需覆盖整体机房及UPS配线间，全覆盖，无死角。

9.1机房动力环境监控的内容

监控范围：机房内设UPS系统、配电柜参数、配电柜开关通断状态、机房空调系统、漏水检测系统、机房温湿度、消防。

UPS监控系统监控2台UPS系统。包括UPS工作状态及各种参数--UPS的输入、输出电压、电流、频率、功率因素、逆变器状态、旁路状态、电池状态、报警等。

配电柜参数、配电柜开关通断状态监控系统监控UPS 输入、输出配电柜、机房内的列头柜。包括主要开关状态监视，实时监控电压（V）、电流（I）、频率（F）、有功功率（P）等

机房空调监控系统监控机房内的专用空调。包括空调压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器状态、报警等。

漏水检测系统监控机房的专用空调区的漏水检测。对机房漏水情况和空调加湿系统、排水管漏水情况实时监测、报警等。

机房温湿度报警监控系统监控机房及UPS配电间内的温湿度。

消防监控实时监测机房内的火灾情况，即便无人值守，可以确定消防工作状态。

9.2机房动力环境监控要求

(1)、监视所有设备的运行状态；

(2)、记录所有设备的运行参数；

(3)、当设备参数异常时，及时报警并提供处理支持画面。报警方式包括：现场多媒体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等；

(4)、运行状态和报警信息全部记入数据库，可供查询和事故追忆。支持SQL SERVER、ORACLE、SYBASE等主流商业数据库；

(5)、分类用户权限配置；

(6)、通过身份认证后，可以在局域网或万维网上的任一台计算机能看到设备运行的参数；

(7)、系统的数据可集成在招标方原有的信息管理系统内，可与第三方软件集成；

(8)、报表及日志管理：数据报表、报警报表、操作记录报表；

(9)、方便扩充。在机房增加、减少设备时，系统只作少量修改即可；

(10)、设备检修过程中及检修完成后，均不需要停止或重新启动。

(11)、要求动力环境监控系统能与上级行的动力环境监控系统实现互联。

(12)、实现机房动力、环境和安防一体化监控效果。

（13）实现能耗管理以小时、天、周、月、年等时间区段显示实时PUE数据。从分析与统计中能够获悉设备总功耗以及各种类型设备功耗。提供电费计算功能并统计查询的时间区段内电费组成方式，了解电费结构并依此制定更节省的合约。

（14）实现资产管理，设备分类，定义设备类型,设备供货商。提供设备资产、信息、维护等管理、机柜管理、机柜群组、分类功能、显示机柜信息设备及电力设备示图、机柜内拖拉方式设定信息设备、计算额定功率,承重,空间…等。利用设备类型、资产编号、安装时间、位置、部门、负责人、经销商…等信息查询；显示电力系统失效仿真图: 树状关系,三相负载显示,电力失效影响设备范围；

（15）实现服务器管理，可通过IPMI与服务器通讯取得服务器进风、出风温度，风扇转速、状态，耗电等信息。若允许控制功能甚至可以控制服务器开机、关机。

与Intel® DCM结合可以将服务器作群组并限制群组的最大功耗。

（16）实现交换机管理，SNMP:经由SNMP询问网通设备统计资料；网通设备参数：流量、封包碰撞、各类错误信息。

（17）可设定多组信息以天， 周，月，季， 年来显示历史信息记录。能同时比对不少于8组数据信息。

（18）能够指定多个画面定时轮播。除了无须人员操作可实时显示重要画面外，管理人员对重要信息及故障信息了如指掌。

（19）★支持Windows环境下EMS应用程序与WEB浏览。可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件，只要有一台能上网的电脑、智能手机、平板电脑等就能使用。

（20）具备屏幕跑马灯功能自动显示指定的数据与状态，也可自行输入

（21）#软件KVM功能，结合监控平台可由单一入口登入KVM管理接口，经由网络可管理各大厂牌主机。单一入口登入，有效控管远程人员权限。无操作系统关联性，皆可操作。软件KVM不须架设传统KVM硬件，省去布线与理线困扰，没有额外硬件需求。结合监控平台的资产管理可立即定位服务器位置，快速开启KVM接口迅速排除问题。（需要服务器厂家配合）

（22）★手机APP功能，通过在在手机上安装APP，可以远程查看监控设备。当监控设备出现异常时，可以在APP上接受到推送的报警信息。可以为所有监控的设备粘贴二维码，此二维码含有跟对应设备相关的所有信息，如运行参数，设备铭牌上的相关信息，运行历史记录，维护记录，维护信息等。通过APP扫描设备上的二维码，可以看到相关设的静态及动态信息。可以通过APP登录监控平台，下载指定设备的维护记录表单。通过扫描指定设备的二维码，将维护信息，发现问题，运行参数，处理建议填在预先下载好的维护表单上。完成后上传监控平台。此项功能需要提供案例。

9.3设备选择

系统硬件设备必须均为工控设备（用户自行配备符合下面标准的服务器或虚拟服务器）。信号处理接口板平均无故障时间在20万小时以上。

集中监控系统配套相应的系统软件，制作良好人机界面的电子地图，构成机房的环境监控系统，系统的主要功能有：

(1)、实时数据检测：系统能够对分散的动力设备及环境检测设备实时监视、

显示并记录其运行数据、分析相关数据进行报警。

(2)、全面自动告警功能：报警方式灵活。通过设定阀值和状态值，可以对所有设备的运行参数和状态异常设定自动报警，报警的方式为现场多媒体报警（装有多媒体语音卡）、发送短信息报警（装有短信发送器），可以将报警画面自动弹出，并提供处理支持画面。

(3)、系统管理：包括报警参数的设置、管理员权限的设置。

(4)、报表及日志管理：数据报表、报警报表、操作记录报表，并可按需求打印。

(5)、历史曲线查询：对所有设定的参数可实现历史曲线记录功能，以便事故时提供参证。

(6)、操作处理支持系统：通过对相关操作、故障的处理方法、可以设置相应技术支持系统。

(7)、接口：开放的数据接口可与第三方软件集成。

(8)、网络化：可通过网络全面监视机房运行情况。

(9)、系统可扩展性：系统可以很轻松的实现扩容，例如增加监控设备、增加监控内容，甚至可以将网络管理系统集成进来，形成一个操作平台，进行统一管理。

## （十）安防监控系统

环境监控中统一考虑。

## （十一）消防系统

11.1系统要求

消防系统的建设应符合现行国家有关消防标准规范。消防系统所采用的器材和设备必须是经国家指定的检测中心确认合格的产品。

消防系统设计要报送消防主管部门审核批准。施工及验收须经消防主管部门确认及验收。

消防系统应能自动检测火情、自动报警、自动切断电源和自动灭火。

消防探测器应在吊顶上、地板下、工作层三层分布。气体喷头应在地板下、工作层设置。

设置报警系统及气体灭火区域：核心机房、UPS配电间

需设置火灾自动、手动、机械应急手动报警系统。

报警系统和自动灭火系统应具备与空调、通风系统联动功能，必要时与空调、新风和排气系统联动。

根据机房房间面积和机房高度，计算出机房体积七氟丙烷的用量，并采用多个钢瓶放置在机房内。机房内选用消防排烟机一台，同时配备防火阀一台，风机风量选择按照每小时排气7次到9次计算。

11.2火灾自动报警系统

火灾自动报警系统采用报警联动一体机

该系统应由报警控制器、气体灭火驱动器、探头、模块、线路组成。该系统应具有自动报警、人工报警、自动施放气体灭火系统等功能，并具有备用电池，可在外部电源断电下工作。

电气自动控制：在防护区，将火灾报警控制器上的控制方式转换开关拨到自动位，系统处于自动控制状态，当防护区其中一路探测器发出火灾报警信号时，指示火灾发生部位；当第二路探测器亦发出火灾信号后，火灾报警控制器开始进入延时阶段，声光报警器动作、提示人员疏散，联动设备动作（切断电源、关闭通风空调等）。延时过后，启动系统进行灭火。

电气手动控制：在系统处于手动控制状态时，当防护区发生火灾后，可通过报警控制器面板上的紧急启停按钮或保护区门口处的紧急启停按钮，即可启动系统喷放七氟丙烷灭火剂，进行灭火。当电气部分及控制系统都出现故障时，可通过钢瓶间机械应急装置启动灭火系统。

11.3气体灭火驱动系统

在气体灭火区，应设有感温、感烟二种类型探测器。当同一分区有二种类型探测器同时报警时，钢瓶驱动器动作，发出声光报警信号，在延迟30秒后，释放气体，进行灭火。该系统具有紧急启动，紧急停止的功能。

系统控制方式为：自动、电气手动、手动应急。

系统应可将保护区的通风机和通风管道中的防火阀，在喷放药剂前自动关闭；并切断可燃、助燃气体的气源。

保护区的门向疏散方向开启，并自动关闭，且在任何情况下均能从防护区内打开。

在保护区外设置声、光报警、释放信号标志及气体喷放指示灯。

保护区应设有排风设备，以便灭火后将废气排出。

为保证人员的安全撤离，在释放灭火剂前，发出火灾报警，火灾报警至释放灭火剂的延时时间为30秒。

为保证灭火的可靠性，在灭火系统释放灭火剂之前或同时，保证必要的联动操作，即灭火系统在发出灭火指令时，由控制系统发出联动指令，切断电源，停止一切影响灭火效果的设备。

灭火系统钢瓶设置在专用独立的房间内，耐火等级不低于2级，室温为-10℃～50℃，并保持干燥通风，灭火剂储瓶避免光照射。

11.4线路保护

火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

消防控制、通信和警报线路采用暗下敷设时，采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时，应采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

从接线盒、线槽等处引到探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属软管保护。

火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”为红色，负极“－”线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致，接线端子上应有相应的标号。

11.5消防联动

通过转换模块可与配电实行联动，以在发生火灾时自动关闭事故区电源。

## （十二）主要材料及设备品牌要求

招标方可接受的生产厂商（品牌）：

| 系统 | 品牌 |
| --- | --- |
| 行间空调 | 艾默生 |
|  | 艾特网能 |
|  | 施耐德 |
|  | 台达 |
| 地板 | 美露 |
|  | LINDNER林德纳 |
|  | 沈飞 |
| 配电柜 | 施耐德 |
|  | 艾默生 |
|  | 台达 |
| 机柜 | 施耐德 |
|  | 艾默生 |
|  | 台达 |
| 智能PDU | 施耐德 |
|  | 艾默生 |
|  | 台达 |
|  | 恒盛泰 |
| 灯具品牌 | 飞利浦 |
|  | 松下 |
| 防雷 | OBO |
|  | 西门子 |
| 机柜 | 施耐德 |
|  | 艾默生 |
|  | 台达 |
| 综合布线 | 安普 |
|  | 兰贝 |
|  | 长飞 |
| 电缆 | 北重电缆 |
|  | 天缆（小猫） |
|  | 慧远 |
|  | 恒通 |

投标单位可选择以上任何一种产品参加投标，业主建议选用以上品牌，以保证施工质量。

注：提供的图纸有关参数与文字说明不一致时以文字描述为准。

★服务器机柜：新增16台服务器机柜，技术要求如下：

| 序号 | 规格要求 | 机柜对应规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★机柜尺寸 | 标准19英寸机柜，高：42U 宽：600 深：1090mm |
| 2 | 机柜自重和承重等技术指标 | 机柜材料要采用优质钢，分量要足，自重不低于137kg |
|  |  | 动态载荷800kg，静态承重能力：〉=1420kg |
| 3 | 外观：机架外观及颜色设计美观气派，具有现代感，表面处理方法及 要达到的效果 | 全开孔造型前门设计，简洁、具备良好的通风能力等功能性 |
|  |  | 双开后门设计，更方便，占用工作空间小 |
|  |  | 表面处理：喷塑表面，细沙质感，同时具备金属光泽 |
| 4 | *清晰的“U”标识设计 | 以颜色区分，方便IT设备安装 |
| 5 | 机架结构材料 | 结构采用优质冷轧钢板 |
|  |  | 承重部件钢板厚度大于2mm |
|  |  | 前处理：酸洗、鳞化、纯水清洗 |
| 6 | 角规调整。 | 全程可视角规调整，方便客户IT设备安装 |
| 7 | 散热：全通风前后门设计 | 由于机架采用全开放设计，机架式设备为前后通风气流，提供最大散热效率，开孔率达到70% |
| 8 | 机架内部服务器安装及走线 | 机柜后端设有PDU安装位置，每测可以并排安装2条，免工具安装，更好的可靠性 |
|  |  | 顶部6个线缆入口，能处理大量的线缆出入，同时可以根据进线量的大小，调整进行孔的大小。 |
|  |  | 后部两侧专用布线通道，每侧能容纳超过200根5类线 |
|  |  | 配合相关附件，后部中间可增加布线通道 |
|  |  | 配合侧面走线架，机柜侧面可进行线缆敷设 |
|  |  | 独特的上走线设计，采用通用部件实现，即插即用，加快安装速度 |
| 9 | 可以免工具安装上走线统 | 免工具安装的上走线系统，在机柜顶部形成部署动力，数据和光纤线缆的三条通路，排于排之间采用布线梯架进行连接 |
| 10 | 机柜附件 | 螺钉、螺母套件：（含30套） |
|  |  | 内置水平仪，可快速调整水平，快速安装 |
| 11 | 机柜接地 | 隐藏式接地设计，极大提升安全性与美观性。所有柜门要与主体有接地线连接。 |
| 12 | 便捷的PDU安装方式 | 可以实现免工具安装。 |
| 13 | 推荐品牌 | 施耐德、艾默生、台达 |

## （十三）交货期、交货地点及售后要求

1、安装调试及验收：

设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

2、质量保证期：

设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于 36个月，具体保修时间请投标人在投标文件中明确说明。

3、售后服务及培训：

3.1.在质保期内出现问题中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担；超过质保期的，中标人负责终身保修，仅收取成本费。

3.2.中标人至少需提供7工作日×24小时的电话响应，在采购人发出维修通知后 4 小时内到现场进行设备维修，一般故障1天内解决，重大故障3天内解决。请投标人在投标文件中明确售后服务方案。

4、交货地点：北京。

5、交货期：

国产产品：合同签订后30日内（合同有特殊约定的除外）。

进口产品：卖方指定的外商收到买方指定的进口代理公司开立的不可撤消信用证后2个月内（合同有特殊约定的除外）。

三、强电改造部分（D包）

- 资质要求

1、依照中华人民共和国有关法律设立，并在中华人民共和国正式注册，具有独立法人地位的企事业单位或其他经济实体。

2、具有建设部主管部门核发的机电工程施工总承包叁级（含）以上资质证书或建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质证书及安全生产许可证。

3、拟派项目经理应具备合格有效的机电安装工程专业贰级（含）以上建造师注册证、《建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（B证）》。

4、近三年（指2013年1月1日至2015年12月31日）已竣工的类似电表改造工程业绩。

5、没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

6、在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

7、不接受联合体投标。

- 项目要求

- 图书馆新增机房电源由两路市电提供，同时预留油机接口，市电电源来自图书馆一层配电室。与图书馆一层配电室距离约为180米（以实际测量为准）

- 图书馆机房将放置两台UPS（功率分别为75KW，60KW），五台精密空调（分别是27KW，27KW，25KW，25KW，25KW），及还将提供给机房照明使用，请根据上述计算机房负荷（详细列出）。

- 两路市电互为备用。

- 市电两路来自图书馆一层配电室不同配线柜，需增加相应开关(根据实际负荷计算)。

- 根据负荷计算，电缆选型为YJY-1KV-4*150mm2。

- 电缆施工方式：根据现场情况，电缆由图书馆一层配电室配电柜顶出线，沿桥架敷设至机房配电室。（桥架长度预估180米，以现场实测为准）施工中注意原有楼道吊顶板及附属设备拆除恢复。电缆穿墙处做防火封堵。

- 机房配电室内新增开关柜两台，包括断路器、双电源开关、互感器、电流表、电压表、转换开关、防雷开关、冗余开关等 ；系统图如下。

- 机房配电室新增接地极一组，实测接地电阻小于10欧姆。

- 施工安装完成后需进行配电系统调试。

- ★验收完工时间不晚于12月15日。

11、出具售后服务承诺函。

系统图

（完）